## GASES MEDICINALES
ITEM | DESCRIPCION | Cantidades | Intervenidas por servicio | Valor unitario por año | Valor total por servicio | Servicios al año | Valor anual total
1 | Mantenimiento preventivo tomas de gas medicinal, cambio de un oring primario por año, cuando se requiera y en el momento de la inspección del servicio según cronograma, verificación estado de componentes escudo y tornillos , pruba de funcionamiento. No incluye cambio de escudo, tornillo, valvula cheque primaria y secundaria, corte der gas. De requerir reparación de alguno de sus componentes se ofertara como correctivo según bolsa de repuestos. Se programara mantenimiento por visita | 785 | 131 |  |  | 6
2 | Mantenimiento preventivo cajas de corte, de dos,tres seis gases y alarma maestra, verificación fugas con solucion jabonosa en conectores y cuerpo de valvula, identificación con calcomania sentido de flujo y nombre de gas. No incluye cambio de manometro, valvulas, acrilicos marco o soldadura. Se ofertara de acuerdo al informe de la revisión general como correctivo en la bolsa de respuestos. Se programa mantenimiento por visita | 33 | 6 |  |  | 6
3 | Mantenimiento preventivo alarmas de areay maestras de gases medicinales, prueba de activación por baja y alta presión y falla de equipo fuente en alarma maestra, identificación del area que sirve. No incluye cambio de valvulas, corrección de soldadura, cambio se sensores, cvambio de tarjetas y cableado. Se ofertara de acuerdo al informe de la revisión general como correctivo en la bolsa de respuestos. | 22 | 4 |  |  | 6
4 | Mantenimiento preventivo Manifold de oxigeno 2.aire 1,CO2 1 y nitrogeno 1, verificación de fugas en conectores roscados y soldaduras verificación de estado de mangueras y cumplimiento de acuerdo al gas, prueba de funcionamiento de sistema de doble regulación manual y/o automatico, prueba de funcionamiento en activación der alarma maestra, verificación estado base de seguridad de cilindro, verificación elementos de identificvación de manifold. No incluye soldaduras, cambio de mangueras, valvulas, manometros, cambio de manometro, valvulas, acrilicos o marcos. Se ofertara de acuerdo al informe de la revisión general como correctivo en la bolsa de respuestos. | 5 | 1 |  |  | 6
5 | Mantenimiento preventivo a la red de gases medicinales,verificación estado de soporteria, instalación calcomania sentido de flujo con nombre de gas,verificación de fugas con solución jabonosa en puntos de soldeo en áreas visible y accesibles, pruebas de estanquidad con gases de fuentes en salas de cirugía degases oxígeno,aire,vacio,CO2 y nitrógeno. Desde la caja de válvulas control zona sala de cirugía de la 1 a la 8 hasta estaciones de servicio cde entrada y salida. (toma de gases). No incluye Prueba de estanqueidad general en la red de distribución, de requerir algun correctivo en soldeos o cambio de valvulas, cambio de ganinetes de valvulas o algún otro equipo se oferta de acuerdo al informe de servicio y se tomara de la bolsa de repuestos. | 1 |  |  |  | 1
6 | Bolsa de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo | 1 |  |  |  | 2
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA (19%) | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0