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[bookmark: _Hlk46211778]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN LA CENTRAL DE MEZCLAS Y REORDENAMIENTO DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “A8 “, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. Las especificaciones técnicas tiene dos componentes, uno de sobre el suministro e instalación de equipos y el otro de obra civil e instalaciones.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR ITEM

	SIMINSITRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA. Nota: La oferta se realiza conforme a los siguientes ítems, los cuales se valoran conforme al anexo técnico No. 7.

	1
	UNIDADES CONDENSADORAS VRF

	1,1
	S. I. VRF-01
	UN
	1
	 
	 

	1,2
	Puesta en sitio, instalación, conexión, refrigerante y accesorios de montaje
	UN
	1
	 
	 

	2
	UNIDADES MANEJADORAS:

	2,1
	S. I. UMA-01-P2 3520 cfm
	UN
	1
	 
	 

	2,2
	Puesta en sitio, instalación, conexión y accesorios de montaje
	UN
	1
	 
	 

	2,3
	S. I. UMAEX-01 - 610 cfm
	UN
	1
	 
	 

	2,4
	Puesta en sitio, instalación, conexión y accesorios de montaje
	UN
	1
	 
	 

	3
	VENTILADORES
	 
	 
	 
	 

	 
	S. I. VENTILADORES DE EXTRACCION TIPO HONGO  - 852 cfm (Caudal de compensación de Cabina de seguridad para proceso de  adecuación de antibioticos). NOTA: Este equipo compensa la extracción de la Cabina de seguridad Clase II Tipo B2.
	 
	 
	 
	 

	3,1
	S. I. VE-01
	UN
	1
	 
	 

	3,2
	Puesta en sitio, instalación, conexión y accesorios de montaje
	UN
	1
	 
	 

	4,00
	CONDUCTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	S. I. CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	S. I. Lámina galvanizada calibre 22
	M2
	180
	 
	 

	4,2
	S. I. Lámina galvanizada calibre 24
	M2
	20
	 
	 

	 
	AISLAMIENTO EXTERNO
	 
	 
	 
	 

	4,3
	S. I. Espuma elastomerica 13 mm
	M2
	60
	 
	 

	4,4
	S. I. Pintura proteccion exteriolr (rendimiento 6m2/litro)
	Galon
	3
	 
	 

	 
	CONDUCTOS FLEXIBLES
	 
	 
	 
	 

	4,5
	S. I. Conducto flexible pre aislado Ø8"
	ML
	20
	 
	 

	 
	ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	4,6
	S. I. Dampers de balanceo en ductos (no son remplazados por dampers de rejillas o difusores)
	GLB
	1
	 
	 

	5
	DIFUSORES Y REJILLAS 
	 
	 
	 
	 

	 
	S. I. DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 3 VIAS CON DAMPER
	 
	 
	 
	 

	5,1
	S. I. DS3V 9"x9"
	UN
	5
	 
	 

	5,2
	S. I. DS3V 15"x15"
	UN
	2
	 
	 

	 
	S. I. DIFUSORES FILTRO TERMINAL HEPA H13 
	 
	 
	 
	 

	5,3
	S. I. DT 48"x24"
	UN
	4
	 
	 

	5,4
	S. I. DT 24"x24"
	UN
	5
	 
	 

	 
	REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER
	 
	 
	 
	 

	5,5
	S. I. RR AF 12"x10"
	UN
	3
	 
	 

	5,6
	S. I. RR AF 12"x16"
	UN
	1
	 
	 

	5,7
	S. I. RR AF 12"x12"
	UN
	3
	 
	 

	5,8
	S. I. RR AF 24"x24"
	UN
	1
	 
	 

	 
	REJILLAS DE EXTRACCION CON DAMPER
	 
	 
	 
	 

	5,9
	S. I. RE AF 12"x12"
	UN
	2
	 
	 

	5,10
	S. I. RE AF 20"x10"
	UN
	1
	 
	 

	5,11
	Mano de obra, instalación y conexión difusores y rejillas
	UN
	27
	 
	 

	6
	TUBERIAS DE REFRIGERACION
	 
	 
	 
	 

	6,1
	S. I. Tubería aislada Ø3/8"
	ML
	10
	 
	 

	6,2
	S. I. Tubería aislada Ø3/4"
	ML
	10
	 
	 

	6,3
	S. I. Branches y accesorios de conexión tuberias VRF
	GLB
	1
	 
	 

	7
	TABLEROS ELECTRICOS
	 
	 
	 
	 

	7,1
	S. I. TAE-CM-P7
	UN
	1
	 
	 

	7,2
	Mano de obra, instalación y conexión
	UN
	1
	 
	 

	8
	SISTEMA DE CONTROL
	 
	 
	 
	 

	 
	TABLEROS DE CONTROL
	 
	 
	 
	 

	8,1
	S. I. TC-01 incluye UPS 1 KVA, regletas, cableado, fuente etc
	UN
	1
	 
	 

	 
	CONTROLADORES
	 
	 
	 
	 

	8,2
	S. I. Controlador digital touch panel en la zona
	UN
	1
	 
	 

	8,3
	S. I. Módulos de expansión en tablero de control
	UN
	1
	 
	 

	 
	CABLEADO DE CONTROL
	 
	 
	 
	 

	8,4
	S. I. Cableado de control (Incluye tubería y accesorios)
	GLB
	1
	 
	 

	 
	CABLEADO DE COMUNICACIÓN
	 
	 
	 
	 

	8,5
	S. I. Cableado de comunicación (Incluye tubería y accesorios)
	GLB
	1
	 
	 

	 
	SENSORES
	 
	 
	 
	 

	8,6
	S. I. Sensor de temperatura en ducto extracción general UMAEX-01
	UN
	1
	 
	 

	8,7
	Programación sistema de control
	GLB
	1
	 
	 

	9,0
	BALANCEO, INSTALACION Y ENTREGA FINAL
	 
	 
	 
	 

	9,1
	Ingeniería y supervisión de montaje
	MES
	3
	 
	 

	9,2
	Puesta a punto y balanceo del sistema
	GLB
	1
	 
	 

	9,3
	Manual de entrega incluido planos AS BUILT
	GLB
	1
	 
	 

	SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTAS, PASS THROUGH Y ESCLUSAS

	10
	S. I. TRANSFER PASS THROUGH T. Esclusa de producto PsTh Man-06 para paso de materiales orgánicos, instrumental, residuos y otros elementos hospitalarios, fabricada en acero inoxidable Calidad AISI 304. Dimensiones interiores de acuerdo a las medidas de cada uno en los planos recibidos. 
Puertas esclusadas de vidrio templado T6 con serigrafía perimetral y
junta de hermeticidad. 
Interior de acero inoxidable.
Bisagras de fijación interior.
Manija de cierre con enganche para impedir apertura por sobre presión.
Sistema de esclusa con bloqueo electromagnético. 
Señal luminosa con Led rojo de apertura de puerta abierta y con posibilidad de desbloqueo.
Sensor de control de puertas cerradas.
Dimensiones interiores 520 x 660 x 520 mm
Dimensiones totales 710 x 710 x 680 mm
	UN
	13,00
	 
	 

	11
	S. I. ESCLUSA DE MATERIALES en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM A-480
nº 4 Mate Doble puerta de vidrio transparente templado T6 con serigrafia perimetral y junta de
hermeticidad. _Túnel inter-puertas de Acero Inoxidable. _Bisagras de fijación interior. _Maneta de cierre con leva para impedir apertura por sobrepresión. _Sistema de esclusa con bloqueo electromagnético conmutado. _Señal luminosa con Led en rojo de puerta opuesta abierta y con posibilidad de
desbloqueo. _Sensor de control de puertas cerradas. _ y
fuente de alimentación. Medidas: 1,05X1,25X1,30Mts
	UN
	1,00
	 
	 

	12 
	S. I. PT1 Puerta Batiente Manual con brazo de cierre, hermética de 1 hoja con
perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 6mm templado. (material resistente a la corrosión, superficie lavable y resitencia mecanica a estres y condiciones de operación), . _Dimensiones paso libre 900 x 2100 mm. _Apertura batiente automática. _Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. Burlete inferior de hermeticidad.
Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable.
Bisagras especiales de alto desempeño.
Marco en Acero Inoxidable AISI 304. 
Con sistema de enclavamiento de acuerdo con diseño e indicadores luminosos de apertura o cierre.Sistema electrónico de enclavamiento para dos o más puertas de la misma sala. Incluye dispositivo electrónico. Electroimán en cada puerta manual, o función de cierre en puerta automática. Suministro e instalación de Cableado.
	UN
	14,00
	 
	 

	13A
	S. I. PT2  Puerta Batiente Manual con brazo de cierre, hermética de 1 hoja en acabado HPL de 3mm, antibacteriano. Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible.Burlete inferior de hermeticidad. Sistema de apertura interior antipánico Manija ergonómica exterior en acero inoxidable. Bisagras especiales de alto desempeño. Marco en Acero Inoxidable AISI 304.
	UN
	1
	 
	 

	13B
	S. I. PT3 Puerta Batiente Manual doble (de 2 hojas) en aluminio anodizado
plata, o en pintura electrostática color a elección del cliente. 
Cerradura con manija(s) exterior(es) a la mitad entre puertas.
Rejillas de ventilación superior e inferior en cada hoja. 
Pasadores a piso y techo en una de las puertas.Se trata de una puerta de
dos hojas de 40 cms de ancho cada una, con rejillas de ventilación y
cerradura a la mitad. 
	UN
	1
	 
	 

	
	
	
	COSTO DIRECTO
	 

	
	
	
	IVA
	19%
	 

	
	
	
	SUB TOTAL 1
	 




	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR ITEM

	OBRA CIVI E INSTALACIONES

	14
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	14,1
	Localización y replanteo manual
	M2
	90,00
	 
	 

	14,2
	Campamento contenedor para la duración del contrato. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento y retiro al finalizar.
	UN
	1,00
	 
	 

	14,3
	S. I. Cerramiento en Dry-wall a una cara, estructura en acero galvanizado, masilla y pintura blanca una mano, avisos preventivos y cinta de seguridad 
	M2
	24,00
	 
	 

	15
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	15,1
	Desmonte de puertas entamboradas, incluye marco y trasiego al lugar de acopio
	UN
	4,00
	 
	 

	15,2
	Desmonte puerta vidrio aluminio doble hoja incluye marco  trasiego al lugar de acopio
	UN
	2,00
	 
	 

	15,3
	Desmonte ventanas,  incluye marco y trasiego al lugar de acopio
	M2
	15,30
	 
	 

	15,4
	Desmonte  división en vidrio templado incluye trasiego al lugar de acopio
	M2
	11,60
	 
	 

	15,6
	Desmonte tubería eléctrica y cableado incluye trasiego al lugar de acopio
	ML
	70,00
	 
	 

	15,70
	Desmonte tomas eléctricas, reguladas voz y datos incluye trasiego al lugar de acopio
	UN
	25,00
	 
	 

	15,80
	Desmonte interruptor incluye trasiego al lugar de acopio
	UN
	10,00
	 
	 

	15,90
	Desmonte lámparas, incluye trasiego al lugar de acopio
	UN
	10,00
	 
	 

	15,10
	Desmonte de tubería hidráulica y sanitaria existente incluye traciego al lugar de acopio
	ML
	15,00
	 
	 

	15,11
	Desmonte tablero eléctrico incluye trasiego al lugar de acopio
	UN
	1,00
	 
	 

	15,12
	Desmonte de puntos hidráulicos, incluye taponamiento
	UN
	2,00
	 
	 

	15,13
	Desmonte de puntos sanitarios, incluye taponamiento
	UN
	2,00
	 
	 

	15,14
	Desmonte lavamanos incluye trasiego al sitio de acopio
	UN
	2,00
	 
	 

	15,15
	Desmonte sanitario incluye trasiego al sitio de acopio
	UN
	2,00
	 
	 

	15,16
	Desmonte cielo raso existente, incluye estructura y trasiego a punto de acopio
	M2
	98,20
	 
	 

	15,17
	Demolición de enchape pisos en Cerámica incluye trasiego al sitio de acopio
	M2
	15,00
	 
	 

	15,18
	Demolición de enchape pisos en vinilo incluye trasiego al sitio de acopio
	M2
	93,00
	 
	 

	15,19
	Demolición de enchape muros existentes incluye trasiego al sitio de acopio
	M2
	25,40
	 
	 

	15,20
	Demolición de mampostería en ladrillo tolete común incluye trasiego al sitio de acopio
	M2
	85,40
	 
	 

	15,21
	Pase en placa de concreto con broca de  1"
	UN
	3,00
	 
	 

	15,22
	Pase en placa de concreto con broca de2"
	UN
	3,00
	 
	 

	15,23
	Pase sobre muros hasta de 1 m2
	UN
	7,00
	 
	 

	15,24
	Demolición de placa de contrapiso para un espesor de 0.20 m
	M2
	15,00
	 
	 

	15,25
	Desmonte de muros en drywall o superboard a dos caras (incluye estructura y traciego al lugar de acopio)
	M2
	26,80
	 
	 

	15,26
	Acarreo y retiro de escombros a escombrera certificada
	M3
	30,00
	 
	 

	16
	CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	 

	16,1
	S. I. Concreto para regatas en placa contrapiso maciza h= 0,1 en 3000 PSI 
	M2
	1,00
	 
	 

	17
	DRY WALL Y SUPER BOARD
	 
	 
	 
	 

	17,1
	S.E.I. Cielo raso plano en lámina de yeso-cartón RH 1/2" estructura en acero galvanizado incluye cintas masilla y pintura tipo vinilica a una mano.
	M2
	3,23
	 
	 

	17,2
	S.E.I. Cielorraso plano en lámina de yeso-cartón 1/2" estructura en acero galvanizado  incluye cintas masilla y pintura tipo vinilica a una mano.
	M2
	89,60
	 
	 

	17,3
	S. I. Media caña en yeso muro - muro y muro - techo en yeso
	ML
	201,00
	 
	 

	17,4
	S.E.I. Escotilla de inspección con marco en aluminio blanco hasta 60 x 60 cm incluye tapa
	UN
	7,00
	 
	 

	17,5
	S.E.I. Marco en aluminio blanco para lamparas 1,20x0,30m
	UN
	18,00
	 
	 

	17,6
	S.E.I. Esquinero en acero inox cal 18 de alto impacto 8x9 cms y hasta 1,20 mt de altura
	ML
	23,00
	 
	 

	17,7
	Reparación cielo raso en Dry-Wall pases hasta 80X80cms incluye suministros.
	UN
	10,00
	 
	 

	17,8
	S. I. Muros en lámina super board 8mm a dos caras incluye estructura en perfil base 9
	M2
	111,00
	 
	 

	17,9
	S. I. Muros en lámina super board 8mm  (Incluye filos, dillataciones y estructura en perfil base 9 
	ML
	85,73
	 
	 

	17,10
	S. I. Refuerzos en madera inmunizada 8x4 para muros y cielorasos
	ML
	15,00
	 
	 

	17,11
	S. I. Mampostería bloque N°4, incluye anclajes a muro en grafil 1/4"  2 grafiles de 4mm cada 3 hiladas, para vanos de puertas y ventanes
	M2
	6,00
	 
	 

	18
	PAÑETES Y ESTUCOS
	 
	 
	 
	 

	18,1
	S. I. Estuco plástico muro ascensor  (Incluye filos y dillataciones)
	M2
	25,80
	 
	 

	18,2
	S. I. Estuco plástico muro ascensor  (Incluye filos y dillataciones)
	ML
	6,80
	 
	 

	19
	ENCHAPES Y PISOS
	 
	 
	 
	 

	19,1
	S. I. Alistado de Piso 1:4 esp. Hasta 7 cms
	M2
	103,20
	 
	 

	19,2
	S. I. Guarda escoba en mediacaña en mortero afinado acabado liso
	ML
	114,50
	 
	 

	19,3
	Suministro e instalación piso vinílico aséptico con cordon de soldadura en PVC incluye mástico
	M2
	96,00
	 
	 

	19,4
	Suministro e instalación dilatación piso  en PVC alto tráfico
	ML
	20,00
	 
	 

	19,5
	S.E.I. Enchape cerámico 20,5 x 20,5 línea institucional blanco brillante corona muros poceta de aseo 
	M2
	15,00
	 
	 

	19,6
	Construcción de poceta de traperos en granito pulido, sellado y brillado blanco
	UN
	1,00
	 
	 

	20
	PINTURAS 
	 
	 
	 
	 

	20,1
	SE.I. Imprimante a una mano para la aplicación del poliaspartico hospitalario.
	M2
	365,00
	 
	 

	20,2
	S.E.I.  Poliaspartico tipo hospitalario de dos componentes a dos manos, con alto contenido de sólidos, gran duración y resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste , bajo Contenido VOC, bajo contenido de olor durante su instalación, puede secarse en temperaturas hasta (- 4°) centígrados y de rápido curación, debe tener alta resistencia química y alta resistencia a manchas, debe contar con protección antimicrobiana que permite su fácil limpieza, inhibiendo el crecimiento de bacterias en su superficie (antibacterial), el color debe ser estable por lo que debe ser resistente a la exposición a los rayos UV y debe cumplir con los criterios de instalaciones físicas de FDA/ CFSAN.
	M2
	270,00
	 
	 

	20,3
	S. I. Pintura Epóxica sobre techos a 2 manos, incluye ml
	M2
	190,00
	 
	 

	20,4
	S. I. Pintura demarcación (líneas de tráfico)
	ML
	20,00
	 
	 

	21
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	21,1
	S. I. Punto de AF PVCP Ø ½"
	UN
	2,00
	 
	 

	21,2
	S. I. Red de agua fria tubería PVCP Ø ½" incluye soportes y accesorios
	ML
	18,00
	 
	 

	21,3
	S. I. Registro tipo bola red White o similar de 1/2", incluye tapa registro 20x20cm
	UN
	1,00
	 
	 

	21,4
	Conexión a red existente
	UN
	1,00
	 
	 

	21,5
	S. I. Punto sanitario en PVC Ø 2"
	UN
	2,00
	 
	 

	21,6
	S. I. Red sanitaria en PVC Ø 2" tipo pesado incluye soportes y accesorios
	ML
	18,50
	 
	 

	21,7
	S. I. Punto sanitario en PVC Ø 4"
	UN
	0,00
	 
	 

	21,8
	Suministro e instalación de sifón de 2" con rejilla metálica sosco 3X2
	UN
	1,00
	 
	 

	21,9
	Conexión a red existente aguas servidas incluye regata resane y acabado
	UN
	1,00
	 
	 

	21,10
	S.E.I. mueble lavamanos de piso  en Acero Inoxidable Satín incluye poceta de 35cm x 55 x 18cm con pueta y entrepaños entamborados  90x60 patas de 15 cms en acero inox
	UN
	1,00
	 
	 

	21,11
	S.E.I. Válvula manos libres con pedal, incluye todos los accesorios
	UN
	1,00
	 
	 

	21,12
	S.E.I llave Jardín trabajo pesado
	UN
	1,00
	 
	 

	22
	INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO
	 
	 
	 
	 

	22,1
	S. I. Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 2", incluye accesorios
	ML
	2,00
	 
	 

	22,2
	S. I. Soportes para redes por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m
	UN
	4,00
	 
	 

	22,3
	S. I. Pintura red contraincendios
	ML
	4,00
	 
	 

	23
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	SALIDAS  Y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 
	 

	23,1
	S. I. de salida para tomacorriente doble monofásico con polo a tierra desde el tablero de distribución. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tuberia EMT 3/4" Y 1", cable HFFR no 12 ,  marquillas  con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte.
	UN
	26,00
	 
	 

	23,2
	S. I. de salida para tomacorriente doble monofásico con polo a tierra regulada desde el tablero de distribución. Incluye 1 toma doble de 15A 120V COLOR NARANJA, polo a tierra aislada, cajas galvanizadas, accesorios, tubería EMT  3/4" Y 1", cableado HFFR No 12, suplemento,  marquillas  con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte.
	UN
	1,00
	 
	 

	23,3
	S. I. de salida para tomacorriente doble monofásico con polo a tierra gfci. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO GFCI, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento,tuberia EMT  3/4" Y 1", cable HFFR no 12 ,  marquillas  con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte.
	UN
	1,00
	 
	 

	23,4
	S. I. de salida para tomacorriente  bifásica con polo a tierra  desde el tablero de distribución. Incluye 1 toma bifásica , cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería EMT 3/4", cable HFFR no 12 ,  marquillas  con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte.
	UN
	14,00
	 
	 

	23,5
	S. I. de salidas para iluminación desde el tablero de distribución: 120V Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra. No incluye luminaria,
	UN
	40,00
	 
	 

	23,6
	S. I.  de salidas para interruptor sencillo desde el tablero de distribución: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto 3/4" PVC, cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria.
	UN
	3,00
	 
	 

	23,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HFFR Cu EN 3 N° 12+ 1 N° 12 + 1N° 12 TA EN   INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS,  MANO DE OBRA ) para PARCIALES DE TOMA REGULADA.
	ML
	68,00
	 
	 

	 
	TABLEROS, ACOMETIDAS  Y EQUIPOS ESPECIALES
	 
	 
	 
	 

	23,8
	Suministro e instalación de tablero de baja tensión trifásico  de 18 circuitos con puerta con espacio para totalizador, con barraje trifásico para 225 a, tensión de trabajo 240v,6 hilos:3 fases + barra de neutros + barra de tierra instaladas, incluye ( accesorios para instalación ,mano de obra , marquillas) (tm2). 
	UN
	1,00
	 
	 

	23,9
	Suministro e instalación de tablero de baja tensión trifásico de 42 circuitos con puerta con espacio para totalizador, con barraje trifásico para 225 a, tensión de trabajo 240v,6 hilos:3 fases + barra de neutros + barra de tierra instaladas, incluye (accesorios para instalación, mano de obra, marquillas). (tc2). 
	UN
	1,00
	 
	 

	23,10
	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 * 15-20 amp
	UN
	14,00
	 
	 

	23,11
	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 * 20-30 amp
	UN
	9,00
	 
	 

	23,12
	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3 * 30-40 amp
	UN
	5,00
	 
	 

	23,13
	Suministro e instalación de breaker industrial ragulable de 3 * 32/40 amp
	UN
	2,00
	 
	 

	23,14
	Suministro e instalación de breaker industrial ragulable de 3 * 50/63 amp
	UN
	2,00
	 
	 

	23,15
	Suministro e instalación de acometida hffr cu en 3 n° 2 + 1n° 2 + 1n° 4 t   incluye (cable, accesorios, mano de obra, etc ) para (tm2).
	ML
	150,00
	 
	 

	23,16
	Suministro e instalación de acometida hffr cu en 3 n° 1/0+ 1n° 1/0 + 1n° 2 t   incluye (cable, accesorios, mano de obra, etc) para (tc2).
	ML
	150,00
	 
	 

	23,17
	Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación.. 
	ML
	140,00
	 
	 

	23,18
	Suministro e instalación de tubería EMT de 2" Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación. 
	ML
	140,00
	 
	 

	23,19
	Suministro e instalación de tubería EMT de 3" Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación.. 
	ML
	70,00
	 
	 

	23,20
	Suministro e instalación caja de paso metálica 40 cm x 40 cm.
	UN
	10,00
	 
	 

	 
	ILUMINACION
	 
	 
	 
	 

	23,21
	Suministro e instalación Luminaria LED PANEL 40W.
	UN
	18,00
	 
	 

	23,22
	Suministro e instalación Luminaria bala LED de 9W.
	UN
	13,00
	 
	 

	23,23
	Suministro e instalación Luminaria de emergencia micky mouse.
	UN
	7,00
	 
	 

	23,24
	Suministro e instalación Luminaria de emergencia de salida.
	UN
	2,00
	 
	 

	24
	CARPINTERIA  METALICA
	 
	 
	 
	 

	24,1
	Ventaneria en perfilería de aluminio, Panel acústico de 25 mm formado por una recamara aislante entre sí por medio de un perfil en aluminio micro perforado de 11 mm para evitar humedad y hongos entre vidrio y vidrio.  Cuatro cristales uno de 3+3 mm para la parte interna y otro de 4+4 mm para la parte externa sellados con BUTYL.
Anti desempañante interno con gas especial ARGON inerte para evitar
empañamiento entre cristal y cristal.
sellamiento perimetral al marco con Sikaflex.
	M2
	23,00
	 
	 

	25
	ASEO Y SEÑALIZACIÓN
	 
	 
	 
	 

	25,1
	Avisos de señalización (según norma y protocolo de señalética de INC)
	UN
	15,00
	 
	 

	25,2
	Aseo adecuación y limpieza, incluye trasiegos de material vertical y horizontal durante toda la obra.
	UN
	1,00
	 
	 

	26
	CCTV 
	 
	 
	 
	 

	26,1
	Suministro e instalación de tubería emt 1 1/2" incluye soportes, secciones t, terminales y 
uniones.
	MLS
	13,39
	 
	 

	26,2
	Suministro e instalación de curva emt 1 1/2"
	UN
	2,00
	 
	 

	26,3
	Suministro e instalación de tubería emt 2 1/2" incluye soportes, terminales y 
uniones.
	MLS
	6,35
	 
	 

	26,4
	Suministro e instalación de curva emt 2 1/2"
	UN
	2,00
	 
	 

	26,5
	Suministro e instalación caja de paso para tubería emt 6" x 6" x 4" 
	UN
	2,00
	 
	 

	26,6
	Suministro e instalación caja plastica polipropileno de paso 10 x 10 x 7 para cada Cámara
	UN
	8,00
	 
	 

	26,7
	Suministro e instalación Cámara tipo domo dahua o equivalente hdcvi. resolución: 5 mpx. dn dwdr ir30m 2.8mm ip67. leds smart ir alcance 30m. accesorios de conexión kit conversor utp vídeo para hdcvi/tvi/ahd/cvbs hasta 1080p con cable flexible y pushpin y accesorios adicionales
	UN
	8,00
	 
	 

	26,8
	Suministro e instalación grabador dvr. 8 canales. grabación a 1080n/720p/960h@25ips. 
	UN
	1,00
	 
	 

	26,9
	Suministro e instalación cable de red cat6 calibre b142
	M
	164,00
	 
	 

	26,10
	Suministro e instalación de toma rj-45 cat 6a incluye face plate doble.
	UN
	1,00
	 
	 

	26,11
	S. I. Gabinete de piso de cableado estructurado 90 cm x 90 cm x 70 cm. 4 niveles soporte con areas de ventilación con multitoma de 8 tomas para conexión a linea regulada. armado de rack completo.
	UN
	1,00
	 
	 

	26,12
	S. I. Patch panel cat. 6 / 24 puertos powest
	UN
	1,00
	 
	 

	26,13
	S. I. Patch cord cat 6  3 pies
	UN 
	8,00
	 
	 

	26,14
	Suministro e instalación de organizador de cables horizontal de 2 rms 
	UN
	1,00
	 
	 

	27
	CABLEADO RED + DATOS + INSTRUMENTACIÓN
	 
	 
	 
	 

	27,1
	Suministro e instalación Transmisor de presión diferencial SERIE DM-2000 Dwyer o equivalente Exactitud:±1% de la escala completa a 70 °F. Estabilidad:±1% de la escala completa/año. Requisitos de alimentación:10 a 35 VCC (2 hilos). Señal de salida:4 a 20 mA. Ajustes de cero e intervalo:Ajuste de cero e intervalo con botón digital. Pantalla:LCD de 3.5 dígitos, 0.7" (18 mm) de altura. Calibrado ONAC.
	UN 
	12,00
	 
	 

	27,2
	S. I. Cableado de instrumentación XLPC para señal 4 - 20 mA de sensores de diferencial de presión como señal de salida Numero de conductores 3. 14 AWG. Sensores de diferencial de presión y sensores de temperatura y humedad relativa.
	ML
	434,70
	 
	 

	27,3
	Suministro e instalación SISTEMAS DE ESCLUSA (2 PUERTAS) . Formación sistema de esclusa HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA O EQUIVALENTE Mod. HS-SAS entre dos (2) puertas batientes automáticas compuesto por _Circuitos de conexionado. _Cerradura eléctrica bulón CE-12 en hoja activa batiente _Pulsador de emergencia homologado para anulación de esclusa
	UN
	6,00
	 
	 

	27,4
	SISTEMAS DE ESCLUSA (3 PUERTAS) . Formación sistema de esclusa HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-SAS entre tres (3) puertas batientes automáticas compuesto por _Circuitos de conexionado. _Cerradura eléctrica bulón CE-12 en hoja activa batiente _Pulsador de emergencia homologado para anulación de esclusa
	UN
	1,00
	 
	 

	27,5
	S. I. y programación Registrador GX10 yokogawa o equivalente (paperless register) con dos modulo de entradas GX90XA para catorce (14) señales de diferencial de presión 4 - 20 mA, Dos (2) señales de diferencial de presión de las unidades manejadoras de aire. Cuatro (4) señales de sensores de temperatura y humedad relativa cableados con lectura de salida 4 - 20 mA. Modulo de control GX90YD para 6 salidas. Output type: Relay contact output, SPDT (NO-CNC)  con salidas de control tipo relee que permita activar alarmas visual y auditiva de fallo de sistema de aire, unidad manejadora de aire, temperatura y humedad relativa. 
	UN
	1,00
	 
	 

	27,6
	S. I. Trasmisor de temperatura y humedad relativa con señal analógica de salida 4 - 20 Ma. Calibrado ONAC
	UN
	4,00
	 
	 

	27,7
	Suministro e instalación de toma rj-45 cat 6a incluye face plate doble 
	UN
	1,00
	 
	 

	27,8
	Suministro e instalación de tubería emt 3/4" incluye soportes, terminales y 
uniones para cableado instrumentación
	MLS
	16,00
	 
	 

	27,9
	Suministro e instalación de curva emt 3/4" cableado instrumentación. 
	UN
	2,00
	 
	 

	27,10
	Suministro e instalacion de tuberia emt 1 1/2" incluye soportes, terminales y 
uniones. (tuberia para cableado de intercomunicador, registrador sistema de control, computadores).
	MLS
	14,00
	 
	 

	27,11
	Suministro e instalación de curva emt 1 1/2". (Intercomunicador, registrador sistema de control, computadores).
	UN
	4,00
	 
	 

	27,12
	Suministro e instalación sensores de humo fotoelectrico EN54-7 Clase A1 Cableado
	UN
	8,00
	 
	 

	27,13
	Suministro e instalación cable para alarma de fuego CALIBRE: 18 AWG. CATEGORÍA: Blindado (Shield). COLOR: Rojo. CUBIERTA: PVC con ripcord.
	ML
	176,00
	 
	 

	27,14
	Suministro e instalación de botón de emergencia, Botón de alarma de incendio de salida de emergencia -Seguridad de lanzamiento - Interruptor de alarma de rotura de vidrio para conectar a relee de salida de sistema de control Yokogawa o equivalente.
	UN
	1,00
	 
	 

	27,15
	Suministro e instalación alarma visual y auditiva. Alarma Audiovisual 24VCD 5 Tonos Sel. 105DB Ambar.  S125D QLIGHT o equivalente.
	UN
	4,00
	 
	 

	27,16
	Suministro e instalación intercomunicador para exteriores con cuatro unidades de estación de portero. Monitor interior VTH1550CH o equivalente. Conversor de tecnología VTNC3000A. Fuente 24Vdc Cuatro canales. Fuente 24 VDC
	UN
	1,00
	 
	 

	27,17
	Suministro e instalación cableado utp cat 6 awg 23 utp rj45 macho - rj45 macho 4 pares incluye amarres en velcro (Intercomunicador, registrador sistema de control).
	MLS
	140,00
	 
	 

	27,18
	Patch cord cat 6  3 pies
	UN
	2,00
	 
	 

	27,19
	Suministro e instalación de switch 10/100/1000 de 48 puertos, apilable administrable, con puerto de fibra marca hp incluye programación.
	UN 
	1,00
	 
	 

	
	
	
	COSTO DIRECTO
	 

	
	
	
	ADMINISTRACIÓN
	12%
	 

	
	
	
	IMPREVISTOS
	5%
	 

	
	
	
	UTILIDAD
	5%
	 

	
	
	
	IV/UTILIDAD
	19%
	 

	
	
	
	VALOR SUBTOTAL 2
	 





[bookmark: _GoBack]
2.1. COSOLIDACION DE LA OFERTA.

	CONSOLIDACIÓN DE OFERTA

	VALOR SUBTOTAL 1
	 

	VALOR SUBTOTAL 2
	 

	VALOR TOTAL OFERTADO
	 



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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