EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN LA CENTRAL DE MEZCLAS Y REORDENAMIENTO DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “A8 “, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. Las especificaciones técnicas tiene dos componentes, uno de sobre el suministro e instalación de equipos y el otro de obra civil e instalaciones.

| ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ITEM |
| SIMINSITRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA. Nota: La oferta se realiza conforme a los siguientes ítems, los cuales se valoran conforme al anexo técnico No. 7. |  |  |  |  |  |
| 1 | UNIDADES CONDENSADORAS VRF |  |  |  |  |
| 1,1 | S. I. VRF-01 | UN | 1 |  |  |
| 1,2 | Puesta en sitio, instalación, conexión, refrigerante y accesorios de montaje | UN | 1 |  |  |
| 2 | UNIDADES MANEJADORAS: |  |  |  |  |
| 2,1 | S. I. UMA-01-P2 3520 cfm | UN | 1 |  |  |
| 2,2 | Puesta en sitio, instalación, conexión y accesorios de montaje | UN | 1 |  |  |
| 2,3 | S. I. UMAEX-01 - 610 cfm | UN | 1 |  |  |
| 2,4 | Puesta en sitio, instalación, conexión y accesorios de montaje | UN | 1 |  |  |
| 3 | VENTILADORES |  |  |  |  |
|  | S. I. VENTILADORES DE EXTRACCION TIPO HONGO - 852 cfm (Caudal de compensación de Cabina de seguridad para proceso de adecuación de antibioticos). NOTA: Este equipo compensa la extracción de la Cabina de seguridad Clase II Tipo B2. |  |  |  |  |
| 3,1 | S. I. VE-01 | UN | 1 |  |  |
| 3,2 | Puesta en sitio, instalación, conexión y accesorios de montaje | UN | 1 |  |  |
| 4,00 | CONDUCTOS |  |  |  |  |
|  | S. I. CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA |  |  |  |  |
| 4,1 | S. I. Lámina galvanizada calibre 22 | M2 | 180 |  |  |
| 4,2 | S. I. Lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 20 |  |  |
|  | AISLAMIENTO EXTERNO |  |  |  |  |
| 4,3 | S. I. Espuma elastomerica 13 mm | M2 | 60 |  |  |
| 4,4 | S. I. Pintura proteccion exteriolr (rendimiento 6m2/litro) | Galon | 3 |  |  |
|  | CONDUCTOS FLEXIBLES |  |  |  |  |
| 4,5 | S. I. Conducto flexible pre aislado Ø8" | ML | 20 |  |  |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 4,6 | S. I. Dampers de balanceo en ductos (no son remplazados por dampers de rejillas o difusores) | GLB | 1 |  |  |
| 5 | DIFUSORES Y REJILLAS |  |  |  |  |
|  | S. I. DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 3 VIAS CON DAMPER |  |  |  |  |
| 5,1 | S. I. DS3V 9"x9" | UN | 5 |  |  |
| 5,2 | S. I. DS3V 15"x15" | UN | 2 |  |  |
|  | S. I. DIFUSORES FILTRO TERMINAL HEPA H13 |  |  |  |  |
| 5,3 | S. I. DT 48"x24" | UN | 4 |  |  |
| 5,4 | S. I. DT 24"x24" | UN | 5 |  |  |
|  | REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER |  |  |  |  |
| 5,5 | S. I. RR AF 12"x10" | UN | 3 |  |  |
| 5,6 | S. I. RR AF 12"x16" | UN | 1 |  |  |
| 5,7 | S. I. RR AF 12"x12" | UN | 3 |  |  |
| 5,8 | S. I. RR AF 24"x24" | UN | 1 |  |  |
|  | REJILLAS DE EXTRACCION CON DAMPER |  |  |  |  |
| 5,9 | S. I. RE AF 12"x12" | UN | 2 |  |  |
| 5,10 | S. I. RE AF 20"x10" | UN | 1 |  |  |
| 5,11 | Mano de obra, instalación y conexión difusores y rejillas | UN | 27 |  |  |
| 6 | TUBERIAS DE REFRIGERACION |  |  |  |  |
| 6,1 | S. I. Tubería aislada Ø3/8" | ML | 10 |  |  |
| 6,2 | S. I. Tubería aislada Ø3/4" | ML | 10 |  |  |
| 6,3 | S. I. Branches y accesorios de conexión tuberias VRF | GLB | 1 |  |  |
| 7 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 7,1 | S. I. TAE-CM-P7 | UN | 1 |  |  |
| 7,2 | Mano de obra, instalación y conexión | UN | 1 |  |  |
| 8 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  |
|  | TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |
| 8,1 | S. I. TC-01 incluye UPS 1 KVA, regletas, cableado, fuente etc | UN | 1 |  |  |
|  | CONTROLADORES |  |  |  |  |
| 8,2 | S. I. Controlador digital touch panel en la zona | UN | 1 |  |  |
| 8,3 | S. I. Módulos de expansión en tablero de control | UN | 1 |  |  |
|  | CABLEADO DE CONTROL |  |  |  |  |
| 8,4 | S. I. Cableado de control (Incluye tubería y accesorios) | GLB | 1 |  |  |
|  | CABLEADO DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
| 8,5 | S. I. Cableado de comunicación (Incluye tubería y accesorios) | GLB | 1 |  |  |
|  | SENSORES |  |  |  |  |
| 8,6 | S. I. Sensor de temperatura en ducto extracción general UMAEX-01 | UN | 1 |  |  |
| 8,7 | Programación sistema de control | GLB | 1 |  |  |
| 9,0 | BALANCEO, INSTALACION Y ENTREGA FINAL |  |  |  |  |
| 9,1 | Ingeniería y supervisión de montaje | MES | 3 |  |  |
| 9,2 | Puesta a punto y balanceo del sistema | GLB | 1 |  |  |
| 9,3 | Manual de entrega incluido planos AS BUILT | GLB | 1 |  |  |
| SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTAS, PASS THROUGH Y ESCLUSAS |  |  |  |  |  |
| 10 | S. I. TRANSFER PASS THROUGH T. Esclusa de producto PsTh Man-06 para paso de materiales orgánicos, instrumental, residuos y otros elementos hospitalarios, fabricada en acero inoxidable Calidad AISI 304. Dimensiones interiores de acuerdo a las medidas de cada uno en los planos recibidos. Puertas esclusadas de vidrio templado T6 con serigrafía perimetral y junta de hermeticidad. Interior de acero inoxidable. Bisagras de fijación interior. Manija de cierre con enganche para impedir apertura por sobre presión. Sistema de esclusa con bloqueo electromagnético. Señal luminosa con Led rojo de apertura de puerta abierta y con posibilidad de desbloqueo. Sensor de control de puertas cerradas. Dimensiones interiores 520 x 660 x 520 mm Dimensiones totales 710 x 710 x 680 mm | UN | 13,00 |  |  |
| 11 | S. I. ESCLUSA DE MATERIALES en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM A-480 nº 4 Mate Doble puerta de vidrio transparente templado T6 con serigrafia perimetral y junta de hermeticidad. _Túnel inter-puertas de Acero Inoxidable. _Bisagras de fijación interior. _Maneta de cierre con leva para impedir apertura por sobrepresión. _Sistema de esclusa con bloqueo electromagnético conmutado. _Señal luminosa con Led en rojo de puerta opuesta abierta y con posibilidad de desbloqueo. _Sensor de control de puertas cerradas. _ y fuente de alimentación. Medidas: 1,05X1,25X1,30Mts | UN | 1,00 |  |  |
| 12 | S. I. PT1 Puerta Batiente Manual con brazo de cierre, hermética de 1 hoja con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 6mm templado. (material resistente a la corrosión, superficie lavable y resitencia mecanica a estres y condiciones de operación), . _Dimensiones paso libre 900 x 2100 mm. _Apertura batiente automática. _Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. Burlete inferior de hermeticidad. Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. Bisagras especiales de alto desempeño. Marco en Acero Inoxidable AISI 304. Con sistema de enclavamiento de acuerdo con diseño e indicadores luminosos de apertura o cierre.Sistema electrónico de enclavamiento para dos o más puertas de la misma sala. Incluye dispositivo electrónico. Electroimán en cada puerta manual, o función de cierre en puerta automática. Suministro e instalación de Cableado. | UN | 14,00 |  |  |
| 13A | S. I. PT2 Puerta Batiente Manual con brazo de cierre, hermética de 1 hoja en acabado HPL de 3mm, antibacteriano. Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible.Burlete inferior de hermeticidad. Sistema de apertura interior antipánico Manija ergonómica exterior en acero inoxidable. Bisagras especiales de alto desempeño. Marco en Acero Inoxidable AISI 304. | UN | 1 |  |  |
| 13B | S. I. PT3 Puerta Batiente Manual doble (de 2 hojas) en aluminio anodizado plata, o en pintura electrostática color a elección del cliente. Cerradura con manija(s) exterior(es) a la mitad entre puertas. Rejillas de ventilación superior e inferior en cada hoja. Pasadores a piso y techo en una de las puertas.Se trata de una puerta de dos hojas de 40 cms de ancho cada una, con rejillas de ventilación y cerradura a la mitad. | UN | 1 |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  |  | IVA | 19% |  |
|  |  |  | SUB TOTAL 1 |  |  |

| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ITEM |
| OBRA CIVI E INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| 14 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 14,1 | Localización y replanteo manual | M2 | 90,00 |  |  |
| 14,2 | Campamento contenedor para la duración del contrato. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento y retiro al finalizar. | UN | 1,00 |  |  |
| 14,3 | S. I. Cerramiento en Dry-wall a una cara, estructura en acero galvanizado, masilla y pintura blanca una mano, avisos preventivos y cinta de seguridad | M2 | 24,00 |  |  |
| 15 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 15,1 | Desmonte de puertas entamboradas, incluye marco y trasiego al lugar de acopio | UN | 4,00 |  |  |
| 15,2 | Desmonte puerta vidrio aluminio doble hoja incluye marco trasiego al lugar de acopio | UN | 2,00 |  |  |
| 15,3 | Desmonte ventanas, incluye marco y trasiego al lugar de acopio | M2 | 15,30 |  |  |
| 15,4 | Desmonte división en vidrio templado incluye trasiego al lugar de acopio | M2 | 11,60 |  |  |
| 15,6 | Desmonte tubería eléctrica y cableado incluye trasiego al lugar de acopio | ML | 70,00 |  |  |
| 15,70 | Desmonte tomas eléctricas, reguladas voz y datos incluye trasiego al lugar de acopio | UN | 25,00 |  |  |
| 15,80 | Desmonte interruptor incluye trasiego al lugar de acopio | UN | 10,00 |  |  |
| 15,90 | Desmonte lámparas, incluye trasiego al lugar de acopio | UN | 10,00 |  |  |
| 15,10 | Desmonte de tubería hidráulica y sanitaria existente incluye traciego al lugar de acopio | ML | 15,00 |  |  |
| 15,11 | Desmonte tablero eléctrico incluye trasiego al lugar de acopio | UN | 1,00 |  |  |
| 15,12 | Desmonte de puntos hidráulicos, incluye taponamiento | UN | 2,00 |  |  |
| 15,13 | Desmonte de puntos sanitarios, incluye taponamiento | UN | 2,00 |  |  |
| 15,14 | Desmonte lavamanos incluye trasiego al sitio de acopio | UN | 2,00 |  |  |
| 15,15 | Desmonte sanitario incluye trasiego al sitio de acopio | UN | 2,00 |  |  |
| 15,16 | Desmonte cielo raso existente, incluye estructura y trasiego a punto de acopio | M2 | 98,20 |  |  |
| 15,17 | Demolición de enchape pisos en Cerámica incluye trasiego al sitio de acopio | M2 | 15,00 |  |  |
| 15,18 | Demolición de enchape pisos en vinilo incluye trasiego al sitio de acopio | M2 | 93,00 |  |  |
| 15,19 | Demolición de enchape muros existentes incluye trasiego al sitio de acopio | M2 | 25,40 |  |  |
| 15,20 | Demolición de mampostería en ladrillo tolete común incluye trasiego al sitio de acopio | M2 | 85,40 |  |  |
| 15,21 | Pase en placa de concreto con broca de 1" | UN | 3,00 |  |  |
| 15,22 | Pase en placa de concreto con broca de2" | UN | 3,00 |  |  |
| 15,23 | Pase sobre muros hasta de 1 m2 | UN | 7,00 |  |  |
| 15,24 | Demolición de placa de contrapiso para un espesor de 0.20 m | M2 | 15,00 |  |  |
| 15,25 | Desmonte de muros en drywall o superboard a dos caras (incluye estructura y traciego al lugar de acopio) | M2 | 26,80 |  |  |
| 15,26 | Acarreo y retiro de escombros a escombrera certificada | M3 | 30,00 |  |  |
| 16 | CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |
| 16,1 | S. I. Concreto para regatas en placa contrapiso maciza h= 0,1 en 3000 PSI | M2 | 1,00 |  |  |
| 17 | DRY WALL Y SUPER BOARD |  |  |  |  |
| 17,1 | S.E.I. Cielo raso plano en lámina de yeso-cartón RH 1/2" estructura en acero galvanizado incluye cintas masilla y pintura tipo vinilica a una mano. | M2 | 3,23 |  |  |
| 17,2 | S.E.I. Cielorraso plano en lámina de yeso-cartón 1/2" estructura en acero galvanizado incluye cintas masilla y pintura tipo vinilica a una mano. | M2 | 89,60 |  |  |
| 17,3 | S. I. Media caña en yeso muro - muro y muro - techo en yeso | ML | 201,00 |  |  |
| 17,4 | S.E.I. Escotilla de inspección con marco en aluminio blanco hasta 60 x 60 cm incluye tapa | UN | 7,00 |  |  |
| 17,5 | S.E.I. Marco en aluminio blanco para lamparas 1,20x0,30m | UN | 18,00 |  |  |
| 17,6 | S.E.I. Esquinero en acero inox cal 18 de alto impacto 8x9 cms y hasta 1,20 mt de altura | ML | 23,00 |  |  |
| 17,7 | Reparación cielo raso en Dry-Wall pases hasta 80X80cms incluye suministros. | UN | 10,00 |  |  |
| 17,8 | S. I. Muros en lámina super board 8mm a dos caras incluye estructura en perfil base 9 | M2 | 111,00 |  |  |
| 17,9 | S. I. Muros en lámina super board 8mm (Incluye filos, dillataciones y estructura en perfil base 9 | ML | 85,73 |  |  |
| 17,10 | S. I. Refuerzos en madera inmunizada 8x4 para muros y cielorasos | ML | 15,00 |  |  |
| 17,11 | S. I. Mampostería bloque N°4, incluye anclajes a muro en grafil 1/4" 2 grafiles de 4mm cada 3 hiladas, para vanos de puertas y ventanes | M2 | 6,00 |  |  |
| 18 | PAÑETES Y ESTUCOS |  |  |  |  |
| 18,1 | S. I. Estuco plástico muro ascensor (Incluye filos y dillataciones) | M2 | 25,80 |  |  |
| 18,2 | S. I. Estuco plástico muro ascensor (Incluye filos y dillataciones) | ML | 6,80 |  |  |
| 19 | ENCHAPES Y PISOS |  |  |  |  |
| 19,1 | S. I. Alistado de Piso 1:4 esp. Hasta 7 cms | M2 | 103,20 |  |  |
| 19,2 | S. I. Guarda escoba en mediacaña en mortero afinado acabado liso | ML | 114,50 |  |  |
| 19,3 | Suministro e instalación piso vinílico aséptico con cordon de soldadura en PVC incluye mástico | M2 | 96,00 |  |  |
| 19,4 | Suministro e instalación dilatación piso en PVC alto tráfico | ML | 20,00 |  |  |
| 19,5 | S.E.I. Enchape cerámico 20,5 x 20,5 línea institucional blanco brillante corona muros poceta de aseo | M2 | 15,00 |  |  |
| 19,6 | Construcción de poceta de traperos en granito pulido, sellado y brillado blanco | UN | 1,00 |  |  |
| 20 | PINTURAS |  |  |  |  |
| 20,1 | SE.I. Imprimante a una mano para la aplicación del poliaspartico hospitalario. | M2 | 365,00 |  |  |
| 20,2 | S.E.I. Poliaspartico tipo hospitalario de dos componentes a dos manos, con alto contenido de sólidos, gran duración y resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste , bajo Contenido VOC, bajo contenido de olor durante su instalación, puede secarse en temperaturas hasta (- 4°) centígrados y de rápido curación, debe tener alta resistencia química y alta resistencia a manchas, debe contar con protección antimicrobiana que permite su fácil limpieza, inhibiendo el crecimiento de bacterias en su superficie (antibacterial), el color debe ser estable por lo que debe ser resistente a la exposición a los rayos UV y debe cumplir con los criterios de instalaciones físicas de FDA/ CFSAN. | M2 | 270,00 |  |  |
| 20,3 | S. I. Pintura Epóxica sobre techos a 2 manos, incluye ml | M2 | 190,00 |  |  |
| 20,4 | S. I. Pintura demarcación (líneas de tráfico) | ML | 20,00 |  |  |
| 21 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |
| 21,1 | S. I. Punto de AF PVCP Ø ½" | UN | 2,00 |  |  |
| 21,2 | S. I. Red de agua fria tubería PVCP Ø ½" incluye soportes y accesorios | ML | 18,00 |  |  |
| 21,3 | S. I. Registro tipo bola red White o similar de 1/2", incluye tapa registro 20x20cm | UN | 1,00 |  |  |
| 21,4 | Conexión a red existente | UN | 1,00 |  |  |
| 21,5 | S. I. Punto sanitario en PVC Ø 2" | UN | 2,00 |  |  |
| 21,6 | S. I. Red sanitaria en PVC Ø 2" tipo pesado incluye soportes y accesorios | ML | 18,50 |  |  |
| 21,7 | S. I. Punto sanitario en PVC Ø 4" | UN | 0,00 |  |  |
| 21,8 | Suministro e instalación de sifón de 2" con rejilla metálica sosco 3X2 | UN | 1,00 |  |  |
| 21,9 | Conexión a red existente aguas servidas incluye regata resane y acabado | UN | 1,00 |  |  |
| 21,10 | S.E.I. mueble lavamanos de piso en Acero Inoxidable Satín incluye poceta de 35cm x 55 x 18cm con pueta y entrepaños entamborados 90x60 patas de 15 cms en acero inox | UN | 1,00 |  |  |
| 21,11 | S.E.I. Válvula manos libres con pedal, incluye todos los accesorios | UN | 1,00 |  |  |
| 21,12 | S.E.I llave Jardín trabajo pesado | UN | 1,00 |  |  |
| 22 | INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO |  |  |  |  |
| 22,1 | S. I. Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 2", incluye accesorios | ML | 2,00 |  |  |
| 22,2 | S. I. Soportes para redes por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m | UN | 4,00 |  |  |
| 22,3 | S. I. Pintura red contraincendios | ML | 4,00 |  |  |
| 23 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
|  | SALIDAS Y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO |  |  |  |  |
| 23,1 | S. I. de salida para tomacorriente doble monofásico con polo a tierra desde el tablero de distribución. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tuberia EMT 3/4" Y 1", cable HFFR no 12 , marquillas con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte. | UN | 26,00 |  |  |
| 23,2 | S. I. de salida para tomacorriente doble monofásico con polo a tierra regulada desde el tablero de distribución. Incluye 1 toma doble de 15A 120V COLOR NARANJA, polo a tierra aislada, cajas galvanizadas, accesorios, tubería EMT 3/4" Y 1", cableado HFFR No 12, suplemento, marquillas con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte. | UN | 1,00 |  |  |
| 23,3 | S. I. de salida para tomacorriente doble monofásico con polo a tierra gfci. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO GFCI, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento,tuberia EMT 3/4" Y 1", cable HFFR no 12 , marquillas con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte. | UN | 1,00 |  |  |
| 23,4 | S. I. de salida para tomacorriente bifásica con polo a tierra desde el tablero de distribución. Incluye 1 toma bifásica , cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería EMT 3/4", cable HFFR no 12 , marquillas con numeración de circuitos y conectores certificados de resorte. | UN | 14,00 |  |  |
| 23,5 | S. I. de salidas para iluminación desde el tablero de distribución: 120V Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra. No incluye luminaria, | UN | 40,00 |  |  |
| 23,6 | S. I. de salidas para interruptor sencillo desde el tablero de distribución: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto 3/4" PVC, cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria. | UN | 3,00 |  |  |
| 23,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HFFR Cu EN 3 N° 12+ 1 N° 12 + 1N° 12 TA EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ) para PARCIALES DE TOMA REGULADA. | ML | 68,00 |  |  |
|  | TABLEROS, ACOMETIDAS Y EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  |  |
| 23,8 | Suministro e instalación de tablero de baja tensión trifásico de 18 circuitos con puerta con espacio para totalizador, con barraje trifásico para 225 a, tensión de trabajo 240v,6 hilos:3 fases + barra de neutros + barra de tierra instaladas, incluye ( accesorios para instalación ,mano de obra , marquillas) (tm2). | UN | 1,00 |  |  |
| 23,9 | Suministro e instalación de tablero de baja tensión trifásico de 42 circuitos con puerta con espacio para totalizador, con barraje trifásico para 225 a, tensión de trabajo 240v,6 hilos:3 fases + barra de neutros + barra de tierra instaladas, incluye (accesorios para instalación, mano de obra, marquillas). (tc2). | UN | 1,00 |  |  |
| 23,10 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 * 15-20 amp | UN | 14,00 |  |  |
| 23,11 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 * 20-30 amp | UN | 9,00 |  |  |
| 23,12 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 3 * 30-40 amp | UN | 5,00 |  |  |
| 23,13 | Suministro e instalación de breaker industrial ragulable de 3 * 32/40 amp | UN | 2,00 |  |  |
| 23,14 | Suministro e instalación de breaker industrial ragulable de 3 * 50/63 amp | UN | 2,00 |  |  |
| 23,15 | Suministro e instalación de acometida hffr cu en 3 n° 2 + 1n° 2 + 1n° 4 t incluye (cable, accesorios, mano de obra, etc ) para (tm2). | ML | 150,00 |  |  |
| 23,16 | Suministro e instalación de acometida hffr cu en 3 n° 1/0+ 1n° 1/0 + 1n° 2 t incluye (cable, accesorios, mano de obra, etc) para (tc2). | ML | 150,00 |  |  |
| 23,17 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación.. | ML | 140,00 |  |  |
| 23,18 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación. | ML | 140,00 |  |  |
| 23,19 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3" Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación.. | ML | 70,00 |  |  |
| 23,20 | Suministro e instalación caja de paso metálica 40 cm x 40 cm. | UN | 10,00 |  |  |
|  | ILUMINACION |  |  |  |  |
| 23,21 | Suministro e instalación Luminaria LED PANEL 40W. | UN | 18,00 |  |  |
| 23,22 | Suministro e instalación Luminaria bala LED de 9W. | UN | 13,00 |  |  |
| 23,23 | Suministro e instalación Luminaria de emergencia micky mouse. | UN | 7,00 |  |  |
| 23,24 | Suministro e instalación Luminaria de emergencia de salida. | UN | 2,00 |  |  |
| 24 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 24,1 | Ventaneria en perfilería de aluminio, Panel acústico de 25 mm formado por una recamara aislante entre sí por medio de un perfil en aluminio micro perforado de 11 mm para evitar humedad y hongos entre vidrio y vidrio. Cuatro cristales uno de 3+3 mm para la parte interna y otro de 4+4 mm para la parte externa sellados con BUTYL. Anti desempañante interno con gas especial ARGON inerte para evitar empañamiento entre cristal y cristal. sellamiento perimetral al marco con Sikaflex. | M2 | 23,00 |  |  |
| 25 | ASEO Y SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  |
| 25,1 | Avisos de señalización (según norma y protocolo de señalética de INC) | UN | 15,00 |  |  |
| 25,2 | Aseo adecuación y limpieza, incluye trasiegos de material vertical y horizontal durante toda la obra. | UN | 1,00 |  |  |
| 26 | CCTV |  |  |  |  |
| 26,1 | Suministro e instalación de tubería emt 1 1/2" incluye soportes, secciones t, terminales y uniones. | MLS | 13,39 |  |  |
| 26,2 | Suministro e instalación de curva emt 1 1/2" | UN | 2,00 |  |  |
| 26,3 | Suministro e instalación de tubería emt 2 1/2" incluye soportes, terminales y uniones. | MLS | 6,35 |  |  |
| 26,4 | Suministro e instalación de curva emt 2 1/2" | UN | 2,00 |  |  |
| 26,5 | Suministro e instalación caja de paso para tubería emt 6" x 6" x 4" | UN | 2,00 |  |  |
| 26,6 | Suministro e instalación caja plastica polipropileno de paso 10 x 10 x 7 para cada Cámara | UN | 8,00 |  |  |
| 26,7 | Suministro e instalación Cámara tipo domo dahua o equivalente hdcvi. resolución: 5 mpx. dn dwdr ir30m 2.8mm ip67. leds smart ir alcance 30m. accesorios de conexión kit conversor utp vídeo para hdcvi/tvi/ahd/cvbs hasta 1080p con cable flexible y pushpin y accesorios adicionales | UN | 8,00 |  |  |
| 26,8 | Suministro e instalación grabador dvr. 8 canales. grabación a 1080n/720p/960h@25ips. | UN | 1,00 |  |  |
| 26,9 | Suministro e instalación cable de red cat6 calibre b142 | M | 164,00 |  |  |
| 26,10 | Suministro e instalación de toma rj-45 cat 6a incluye face plate doble. | UN | 1,00 |  |  |
| 26,11 | S. I. Gabinete de piso de cableado estructurado 90 cm x 90 cm x 70 cm. 4 niveles soporte con areas de ventilación con multitoma de 8 tomas para conexión a linea regulada. armado de rack completo. | UN | 1,00 |  |  |
| 26,12 | S. I. Patch panel cat. 6 / 24 puertos powest | UN | 1,00 |  |  |
| 26,13 | S. I. Patch cord cat 6 3 pies | UN | 8,00 |  |  |
| 26,14 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal de 2 rms | UN | 1,00 |  |  |
| 27 | CABLEADO RED + DATOS + INSTRUMENTACIÓN |  |  |  |  |
| 27,1 | Suministro e instalación Transmisor de presión diferencial SERIE DM-2000 Dwyer o equivalente Exactitud:±1% de la escala completa a 70 °F. Estabilidad:±1% de la escala completa/año. Requisitos de alimentación:10 a 35 VCC (2 hilos). Señal de salida:4 a 20 mA. Ajustes de cero e intervalo:Ajuste de cero e intervalo con botón digital. Pantalla:LCD de 3.5 dígitos, 0.7" (18 mm) de altura. Calibrado ONAC. | UN | 12,00 |  |  |
| 27,2 | S. I. Cableado de instrumentación XLPC para señal 4 - 20 mA de sensores de diferencial de presión como señal de salida Numero de conductores 3. 14 AWG. Sensores de diferencial de presión y sensores de temperatura y humedad relativa. | ML | 434,70 |  |  |
| 27,3 | Suministro e instalación SISTEMAS DE ESCLUSA (2 PUERTAS) . Formación sistema de esclusa HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA O EQUIVALENTE Mod. HS-SAS entre dos (2) puertas batientes automáticas compuesto por _Circuitos de conexionado. _Cerradura eléctrica bulón CE-12 en hoja activa batiente _Pulsador de emergencia homologado para anulación de esclusa | UN | 6,00 |  |  |
| 27,4 | SISTEMAS DE ESCLUSA (3 PUERTAS) . Formación sistema de esclusa HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-SAS entre tres (3) puertas batientes automáticas compuesto por _Circuitos de conexionado. _Cerradura eléctrica bulón CE-12 en hoja activa batiente _Pulsador de emergencia homologado para anulación de esclusa | UN | 1,00 |  |  |
| 27,5 | S. I. y programación Registrador GX10 yokogawa o equivalente (paperless register) con dos modulo de entradas GX90XA para catorce (14) señales de diferencial de presión 4 - 20 mA, Dos (2) señales de diferencial de presión de las unidades manejadoras de aire. Cuatro (4) señales de sensores de temperatura y humedad relativa cableados con lectura de salida 4 - 20 mA. Modulo de control GX90YD para 6 salidas. Output type: Relay contact output, SPDT (NO-CNC) con salidas de control tipo relee que permita activar alarmas visual y auditiva de fallo de sistema de aire, unidad manejadora de aire, temperatura y humedad relativa. | UN | 1,00 |  |  |
| 27,6 | S. I. Trasmisor de temperatura y humedad relativa con señal analógica de salida 4 - 20 Ma. Calibrado ONAC | UN | 4,00 |  |  |
| 27,7 | Suministro e instalación de toma rj-45 cat 6a incluye face plate doble | UN | 1,00 |  |  |
| 27,8 | Suministro e instalación de tubería emt 3/4" incluye soportes, terminales y uniones para cableado instrumentación | MLS | 16,00 |  |  |
| 27,9 | Suministro e instalación de curva emt 3/4" cableado instrumentación. | UN | 2,00 |  |  |
| 27,10 | Suministro e instalacion de tuberia emt 1 1/2" incluye soportes, terminales y uniones. (tuberia para cableado de intercomunicador, registrador sistema de control, computadores). | MLS | 14,00 |  |  |
| 27,11 | Suministro e instalación de curva emt 1 1/2". (Intercomunicador, registrador sistema de control, computadores). | UN | 4,00 |  |  |
| 27,12 | Suministro e instalación sensores de humo fotoelectrico EN54-7 Clase A1 Cableado | UN | 8,00 |  |  |
| 27,13 | Suministro e instalación cable para alarma de fuego CALIBRE: 18 AWG. CATEGORÍA: Blindado (Shield). COLOR: Rojo. CUBIERTA: PVC con ripcord. | ML | 176,00 |  |  |
| 27,14 | Suministro e instalación de botón de emergencia, Botón de alarma de incendio de salida de emergencia -Seguridad de lanzamiento - Interruptor de alarma de rotura de vidrio para conectar a relee de salida de sistema de control Yokogawa o equivalente. | UN | 1,00 |  |  |
| 27,15 | Suministro e instalación alarma visual y auditiva. Alarma Audiovisual 24VCD 5 Tonos Sel. 105DB Ambar. S125D QLIGHT o equivalente. | UN | 4,00 |  |  |
| 27,16 | Suministro e instalación intercomunicador para exteriores con cuatro unidades de estación de portero. Monitor interior VTH1550CH o equivalente. Conversor de tecnología VTNC3000A. Fuente 24Vdc Cuatro canales. Fuente 24 VDC | UN | 1,00 |  |  |
| 27,17 | Suministro e instalación cableado utp cat 6 awg 23 utp rj45 macho - rj45 macho 4 pares incluye amarres en velcro (Intercomunicador, registrador sistema de control). | MLS | 140,00 |  |  |
| 27,18 | Patch cord cat 6 3 pies | UN | 2,00 |  |  |
| 27,19 | Suministro e instalación de switch 10/100/1000 de 48 puertos, apilable administrable, con puerto de fibra marca hp incluye programación. | UN | 1,00 |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 12% |  |
|  |  |  | IMPREVISTOS | 5% |  |
|  |  |  | UTILIDAD | 5% |  |
|  |  |  | IV/UTILIDAD | 19% |  |
|  |  |  | VALOR SUBTOTAL 2 |  |  |

  - COSOLIDACION DE LA OFERTA.

| CONSOLIDACIÓN DE OFERTA |  |
| --- | --- |
| VALOR SUBTOTAL 1 |  |
| VALOR SUBTOTAL 2 |  |
| VALOR TOTAL OFERTADO |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.