EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. E.S.E., MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE Y LA NORMA TÉCNICA NTC2050, VIGENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

| CANTIDADES DE OBRA ADECUACION SUBESTACION DOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento: |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|  | # PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | Diseño para acople de plantas eléctricas entre subestaciones 1 y 2 en sistema blindo barras de baja tensión, según documento "Especificaciones para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas". Incluye entrega cantidades de obra, materiales y presupuesto. | un | 1 |  |  |
| 2 | Acometida entre nuevo Transformador trifásico en aire de 300KVA 380/220V por el lado de 220V y Transferencia, en 4x(3x4/0F+1x4/0N)+2/0Cu (alimenta por el lado de 220V del transformador) | m | 10 |  |  |
|  | # CUARTO ELECTRICO SUBESTACION ELECTRICA No. 2 |  |  |  |  |
| 3 | Acometida entre nuevo Transformador trifásico en aire de 300KVA 380/220V por el lado de 380V y Tablero de distribución 380 V, en 2x(3x4/0F+1x4/0N)+2/0Cu (alimenta por el lado de 380V del transformador) | m | 15 |  |  |
| 4 | Desconexión y retiro de cableado existente alimentación transformador 380 V actual. | Un | 1 |  |  |
| 5 | Desconexión y retiro de cableado existente alimentación tablero uno 220 V a transformador platinas de salida 220 V. | Un | 1 |  |  |
| 6 | Desconexión y retiro de cableado existente alimentación tablero dos 220 V a transformador platinas de salida 220 V. | Un | 1 |  |  |
| 7 | Desconexión y retiro de Transformador trifásico seco de 300 KVA 380/220 V, existente en subestación 2 | un | 1 |  |  |
| 8 | Transformador trifásico reductor seco clase H 300 KVA con tap central a 380Δ/214Y Voltios, refrigeración tipo AN, conexión DYn5, 60Hz, incluye celda para alojarlo. Bobinado en cobre. | un | 1 |  |  |
| 9 | Prolongación alimentadora desde transferencia a tablero distribución 220 V, en cable cobre 4x4/0 AWG por fase y 2x4/0 MCM AWG para neutro. | ml | 10 |  |  |
| 10 | Traslado alimentador desde transferencia a tablero distribución 220 V, en cable 4x4/0 AWG por fase y 4x2/0 para neutro, terminales en un extremo para TD1 | ml | 10 |  |  |
| 11 | Traslado alimentador desde transferencia a tablero distribución 220 V, en cable 4x4/0 AWG por fase y 4x2/0 para neutro, terminales en un extremo para TD2 | ml | 10 |  |  |
| 12 | Prolongación de alimentador desde transferencia a tablero distribución 220 V, en cable cobre 4x4/0 AWG por fase y 4x2/0 para neutro, terminales en un extremo para TD2 | ml | 10 |  |  |
| 13 | Adecuación transferencia de 380 V a 220V control, incluye reemplazo de tarjeta de control de transferencia existente, reemplazo de interruptores de red y planta de 800 Amp marca Siemens | Un | 1 |  |  |
|  | # CUARTO ELECTRICO PLANTA SUBESTACION ELECTRICA No. 2 |  |  |  |  |
| 14 | Cambio de conexiones en planta eléctrica subestación 2 para voltaje 220 V | un | 1 |  |  |
|  | INTERCONEXION PLANTAS ELECTRICA No. 1 Y 2 |  |  |  |  |
|  | ACTIVIDADES GENERALES |  |  |  |  |
| 15 | Análisis de calidad de energía por circuito subestación 2 | un | 0 |  |  |
| 16 | Termografía de tableros y conexiones eléctricas. Una vez puesta en marcha y carga plena del sistema nuevo instalado. | Un | 5 |  |  |
| 17 | Marcación de cableado y tuberías en subestaciones | Un | 1 |  |  |
| 18 | Suministro e instalación de pase en cable para puente neutro a tierra tablero transferencia subestación | ml | 4 |  |  |
| 19 | Suministro de cable par puentes en barraje del sistema a puesta tierra en subestación. | ml | 4 |  |  |
| 20 | Medida de equipotencialidad tierras en subestación, cuarto de baja tensión y planta de emergencia certificada. | Un | 1 |  |  |
| 21 | Suministro e instalación de blindo barra 600 V uso interior 2400 Amp. Con accesorios de fijación curvas verticales, horizontales y planas. Incluye cajas de conexión a transferencias plantas 1 y 2. | ml | 110 |  |  |
| 22 | Sellado cortafuego intumescente de alto desempeño ó similar para sellar en pared acceso de cables por bandeja porta cables o tubería Conduit | Un | 20 |  |  |
| 23 | Señalización de puertas de acceso a cuartos eléctricos y rotulado de tableros eléctricos | Un | 1 |  |  |
| 24 | Accesorios de cableado en baja tensión (cintas, amarres, marquillas, terminales para cables, etc.) | Un | 1 |  |  |
| 25 | Limpieza general y retiro de escombros a lugar certificado | Un | 1 |  |  |
| # 26 | # Cerramiento provisional en poli sombra h=2.50 metros de piso a techo | # ml | # 10 |  |  |
|  | INZONORIZACION Y PUESTA A PUNTO GRUPO ELECTROGENO FG WILSON 630 KWA SUBESTACION No 2 |  |  |  |  |
| 27 | Sistema de renovación de Aire Conformado por ducto para Trampa para Salida de aire Caliente y Ducto para Trampa de Aire Fresco en lámina Galvanizada calibre 18 (No requiere ser pintado), aislamiento en bandejas en lámina Black Teather de 2,0" de espesor, con persiana exterior, con paneles deflectores interiores para Optima reducción del ruido para Planta Eléctrica FG WILSON 500 kW. | Un | 1 |  |  |
| 28 | Puerta acústica de 2,0 metros de altura X 2,0 m de ancho, chapa tipo cuarto frio, empaquetadura entre marco y hojas, Electro pintada en el color Gris RAL 7032 codensa. | Un | 1 |  |  |
| 29 | Recubrimiento muros y falso techo en fibra de vidrio Black Teather de 2,0" de espesor, protegida con malla diagonal, adosada con perfil galvanizado sin pintar calibre 20 (Valor x M²) | m² | 60 |  |  |
| 30 | Suministro e instalación de silenciador y aislamiento térmico de silenciador originales acoples flexibles, codos y tubería de escape al interior del cuarto | Un | 1 |  |  |
| 31 | Mantenimiento de tubería gases de escape existente y Suministro e instalación de recubrimiento térmico en lana aw terminado en aluminio de 0.05mm. | ml | 25 |  |  |
|  |  | CONCEPTO |  | PORCENTAJE | SOBRE VALOR INICIAL |
|  |  | SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |
|  |  | Administración |  | 12% |  |
|  |  | Imprevistos |  | 5% |  |
|  |  | Utilidad |  | 5% |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  | IVA sobre Utilidad |  | 19% |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.