EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADECUACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CALDERAS DE 150 BHP, 200 BHP Y RED DE VAPOR. (INCLUYE REPUESTOS)., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | No MANTENI. TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MANTENIMIENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | MANTENIMIENTO QUEMADOR | UN | 2 | 6 |  |  | 2 | 4 |
|  | - Limpieza y ajuste de la unidad de encendido. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Limpieza y mantenimiento de los difusores. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Limpieza y ajuste de la boquilla. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación control de aire de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación y/o cambio de empaques tobera de ACPM. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Armar quemador. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificación del motor del ventilador. Y balanceo en sitio de ser necesario |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMBUSTIÓN CONTROLINK | UN | 2 | 6 |  |  | 1 | 5 |
|  | - Verificación terminales de conexión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación cableado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Verificación estado y carrera de los actuadores. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de la respuesta del control de modulación 4-20 MA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación y corrección de posibles fallas en el funcionamiento del controlador (Controlink). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de combustión con el PC y analizador de gases, verificar curva de combustión con el Software. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificar ciclos de funcionamiento y operación del sistema Controlink. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN | UN | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  | 1. Análisis de gases y entrega de resultados de CO, CO₂, O₂, eficiencia y temperatura de chimenea. Para estas certificaciones se requiere que los instrumentos utilizados se encuentren certificado por un organismo acreditado por la ONAC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Análisis de presión de suministro de gas combustible en alta y en baja. Para estas certificaciones se requiere que los instrumentos utilizados se encuentren certificado por un organismo acreditado por la ONAC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Revisión y corrección fugas de gas en el tren de gas. Para estas certificaciones se requiere que los instrumentos utilizados se encuentren certificado por un organismo acreditado por la ONAC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Mantenimiento y certificación de manómetros de control de presión de calderas. Para estas certificaciones se requiere que los instrumentos utilizados se encuentren certificado por un organismo acreditado por la ONAC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PRUEBAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO PRUEBA DE BAJO NIVEL | UN | 2 | 6 |  |  | 1 | 5 |
|  | - Verificar estado de los micros McDonell. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Limpieza de vidrio nivel y revisión de empaques |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificar encendido y apagado de la bomba de alimentación de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación y corrección de fugas en el visor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cambio de empaques. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prueba de apagado del quemador por niel bajo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificar alarmas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRUEBAS DE PRESIÓN | UN | 2 | 6 |  |  | 2 | 4 |
|  | - Verificar el estado de controles de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prueba de presión por alta y baja. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prueba de presión de aire de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PRUEBAS DE FALLA DE LLAMA | UN | 2 | 6 |  |  | 2 | 4 |
|  | - Falla por fotocelda. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Falla por control de presión baja de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Falla por control de presión alta de gas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Falla por falta de aire de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Por bajo Nivel de Agua |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | UN | 2 | 6 |  |  | 2 | 4 |
|  | - Verificación control de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de contactores y breaker. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de cableado y conexiones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de amperajes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación estado de indicadores de alarmas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VERIFICACIÓN SECUENCIA DE ENCENDIDO DE LA CALDERA. | UN | 2 | 6 |  |  | 2 | 4 |
|  | - Verificación secuencia de encendido. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación barrido de la curva de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación en cada uno de los puntos de la curva de combustión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de la presión de trabajo, encendido y apagado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MANTENIMIENTO PARTE PRESIÓN | UN | 2 | 4 |  |  | 1 | 3 |
|  | - Retiro Tapones de 3 x 4 del cuerpo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Retiro tapa de 11 x 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lavado de la tubería por la parte de presión con chorro de agua para retirar las incrustaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Deshollinado de la tubería de conducción de gases. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación del estado del refractario y aislamientos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación del estado de las placas tubulares y bocas de los tubos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Suministro e instalación de los empaques de 3 x 4 y 15 x 11 pulgadas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incluye Empaquetadura general en cordón de ¾” y ½” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prueba hidrostática. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD | UN | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  | 1. Disparo de válvulas de seguridad y certificación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Limpieza geneneral. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TANQUES DE CONDENSADOS | UN | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | -Lavado interno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -cambio de Empaque de inspección de hombre (Manholle) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Suministro en instalación de Flotador |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Cambio de vidrio control de nivel |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TANQUES DE AGUA CALIENTE | UN | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | -Lavado interno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Verificación de conexiones como: válvulas, cheques, filtros entre otros. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Mantenimiento de tablero de control de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Verificación de serpentín |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE ACPM | UN | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | -mantenimiento interno y externo, accesorios e instrumentación de control |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -pintura general de acuerdo a norma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Disposición final de LODOS de acuerdo a normas ambientales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE PURGA | UN | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Suministro e instalación de válvula de apertura lenta calderas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de válvula de apertura rápida calderas |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA | UN | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  | Mantenimiento general del sistema de alimentación de agua de cada caldera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Dos (02) bombas de agua marca Hidromac de (09) caballos de sello mecánico empaquetaduras, repuestos menores ypintura general |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Dos (02) Motores para bombas de agua marca Toshiba y siemens de (09) caballos de sello mecánico. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Una (01) bomba auxiliar incluye motor |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA | UN | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | mantenimiento tubería de alimentación de agua de las calderas * 25 mts |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheques globo de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valvulas para control de flujo de agua caliente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtro Y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuberia de alimentacion del tanque de condensados de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soportería |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | MANTENIMIENTO RED DE VAPOR GENERAL 45 Metros aproximadamente | UN | 1 | 4 |  |  | 1 | 3 |
|  | - Verificar fugar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - correctivos cada vez que se requiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Reparar fisurar en tuberías y escapes en flanches y uniones |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 4 CALENTADORES THERM 8000 MARCA BOSCH DE AGUA PARA ESTERILIZACIÓN INCLUYE: | UN | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 |
|  | - Despiece - Verificación Tarjeta Electrónica - Verificación Transformador - Verificación Válvula electrónica - Verificación sistema de encendido - Verificación del sistema de alimentación eléctrica - Verificación del sistema de alimentación hidráulica mandada y retorno - Verificación del sistema de alimentación de combustible - Grafitada válvula - Limpieza de filtros - Deshollinado y limpieza componentes internos para adecuada operación del sistema de acuerdo a mandatos del fabricante y parámetros normativos - Análisis de combustión - Verificación sistema de alimentación de gas - Verificación sistema de alimentación de agua - Verificación sistema de alimentación eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA 19% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores, Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 1: Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato.