EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (03) ASCENSORES, PARA LOS EDIFICIOS DE MEDICINA NUCLEAR Y HOSPITALIZACIÓN DEL INC, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTA ECONOMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación.

ASCENSOR PANORÁMICO EDIFICIO MEDICINA NUCLEAR   SIN SALA DE MÁQUINAS, 17 PERSONAS, 6 PARADAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| Número de equipos | UNO (1) |
| --- | --- |
| Serie | ASCENSOR NEXIEZ MRL(V2)-sin sala de máquinas |
| Uso | EQ NUEVO / PASAJEROS |
| Capacidad | P17D (17 PERSONAS, 1275 Kg.) |
| Apertura | 2S (APERTURA UNILATERAL) |
| Velocidad | 1.75 m/seg. -105 m/min |
| Número de Paradas | 6 |
| Número de Entradas | 6 frontal; (1D-1G) |
| Operación | 1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos. |
| Recorrido | 20000 mm |
| Regulación | Fabricado bajo normas JIS (japonesa) /MELCO STD |
| Control | VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable |
| Sistema de nivelación | Controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. |
| Ancho y altura útil de entrada | 1100 mm X 2100 mm |
| Medidas interiores de cabina | 1200 mm de ancho X 2300 mm de fondo X 2400 mm de alto |

DISEÑOS Y ACABADOS

CABINA

| Techo | L200 |
| --- | --- |
| Panel Frontal | ACERO INOXIDABLE |
| Puerta de Cabina | ACERO INOXIDABLE |
| Paneles laterales y posterior | ACERO INOXIDABLE |
| Zócalo | ACERO INOXIDABLE |
| Piso | VINILO |
| Tipo de espejo | RETROVISOR X 2 LADOS |
| Pasamanos | YH-55S ACERO INOXIDABLE |

ENTRADAS DE PISO (Por ascensor).

| Piso Principal | 1 x Marco tipo E-102 con acabado en ACERO INOXIDABLE y puertas en ACERO INOXIDABLE |
| --- | --- |
| Otros Pisos | 5 x Marcos tipo E-102 con acabado en ACERO INOXIDABLE y puertas en ACERO INOXIDABL |

SEÑALIZACIÓN (Por grupo de ascensores).

| Panel de operación cabina | 1 X CBV1-N712 Táctil - Amarillo - Naranja |
| --- | --- |
| Piso Principal | 1 X PIV1-C710N Táctil - Amarillo - Naranja |
| Otros pisos | 5 X PIV1-C710N Táctil - Amarillo - Naranja |

MAQUINA DE TRACCIÓN

| MODELO | PM |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 14.0 KW |

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| Ancho y fondo de pozo por ascensor | 2065 mm X 2720 mm |
| --- | --- |
| Ancho y fondo de sala de máquinas por ascensor | N/A mm X N/A mm |
| Sobre recorrido | 4550 mm |
| Profundidad mínima del foso de amortiguadores | 1850 mm |
| Capacidad requerida en sala de máquinas | 14.0 KW |
| Corriente de arranque (por ascensor) | 112 AMP |
| Energía de trabajo | 208 V |

OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

| Sistema de Alarma | SI (Bajo norma EN81-28- ANALOGO) |
| --- | --- |
| Luz de emergencia en cabina | SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL |
| Operación de emergencia para bomberos | SI (FE) |
| Paso por alto automático by-pass | SI (ABP) |
| Apagado automático de ventilador | SI (CFO-A) |
| Apagado automático de luz | SI (CLO-A) |
| Servicio de ascensorista | SI (AS) |
| Swing Cover en COP | SI |
| Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina | SI (FCC-P) |
| Cancelación automática de llamada falsa | SI (FCC-A) |
| Anulación de operación puertas | SI (NDG) |
| Banda de seguridad | SI (SDE UN SOLO LADO) |
| Rayos Infrarrojos | SI (MBS-2D) |
| Mayor tiempo de puertas abiertas | SI (DKO-TB) |
| Sistema de emergencia para nivelación con baterías | SI (MELD) En caso de interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg |
| Bucle de inducción | SI |
| Respuesta sonora a llamada de Hall | SI (AHC) |
| Anuncio de llegada de carro | SI (AECC) LOCAL (1 TONO SUBIENDO. 2 TONOS BAJANDO) |
| Sensor sobrecarga señal luminosa | SI (OLHL) |
| Anuncio voz cabina | SI, TIPO AAN-G (ESPAÑOL) |
| Botón de cabina con sonido | SI (ACB) |
| Ventilador | SI (FAN) |
| Autotransformador | SI |
| Renivelación | SI (RSRL) |
| Señalización Braille | SI (en cabina y hall), N/A para teclado tipo teléfono. |
| Sensor de sobrecarga | SI (OLH) |

ASCENSOR NO. 3 – CON  SALA DE MÁQUINAS, 15 PERSONAS, 7 PARADAS. EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| Número de equipos | UNO (1) |
| --- | --- |
| Serie | ASCENSOR NEXIEZ MR(V2)-Con sala de máquinas |
| Uso | EQ NUEVO / PASAJEROS |
| Capacidad | P15 (15D PERSONAS, 1000 Kg.) |
| Apertura | 2S (APERTURA UNILATERAL) |
| Velocidad | 1.75 m/seg -105 m/min |
| Número de Paradas | 7 |
| Número de Entradas | 7 Frontal; (1D-1G) |
| Operación | 1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos. |
| Recorrido | 23000 mm |
| Regulación | Fabricado bajo normas JIS (Japonesa) /MELCO STD |
| Control | VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable |
| Sistema de nivelación | Controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. |
| Ancho y altura útil de entrada | 900 mm X 2100 mm |
| Medidas interiores de cabina | 1100 mm de ancho X 2100 mm de fondo X 2300 mm de alto |

DISEÑOS Y ACABADOS

CABINA

| Techo | L200 |
| --- | --- |
| Panel Frontal | ACERO INOXIDABLE |
| Puerta de Cabina | ACERO INOXIDABLE |
| Paneles laterales y posterior | ACERO INOXIDABLE |
| Zócalo | ACERO INOXIDABLE |
| Piso | VINILO |
| Tipo de espejo | YZ-52A MEDIO |
| Pasamanos | YH-55S ACERO INOXIDABLE |
| Gancho de carpa | SI |
| Carpa Protectora | SI |
| Cantidad de Lona | 1 |

ENTRADAS DE PISO (Por ascensor).

SEÑALIZACIÓN (Por grupo de ascensores).

MAQUINA DE TRACCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

| Sistema de Alarma | SI (Bajo norma EN81-28- ANALOGO) |
| --- | --- |
| Luz de emergencia en cabina | SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL |
| Operación de emergencia para bomberos | SI (FE) |
| Paso por alto automático by-pass | SI (ABP) |
| Apagado automático de ventilador | SI (CFO-A) |
| Apagado automático de luz | SI (CLO-A) |
| Servicio de ascensorista | SI (AS) |
| Swing Cover en COP | SI |
| Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina | SI (FCC-P) |
| Cancelación automática de llamada falsa | SI (FCC-A) |
| Anulación de operación puertas | SI (NDG) |
| Banda de seguridad | SI (SDE UN SOLO LADO) |
| Rayos Infrarrojos | SI (MBS-2D) |
| Mayor tiempo de puertas abiertas | SI (DKO-TB) |
| Sistema de emergencia para nivelación con baterías | SI (MELD) En caso de interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg |
| Bucle de inducción | SI |
| Respuesta sonora a llamada de Hall | SI (AHC) |
| Anuncio de llegada de carro | SI (AECC) LOCAL (1 TONO SUBIENDO. 2 TONOS BAJANDO) |
| Sensor sobrecarga señal luminosa | SI (OLHL) |
| Anuncio voz cabina | SI, TIPO AAN-G (ESPAÑOL) |
| Botón de cabina con sonido | SI (ACB) |
| Ventilador | SI (FAN) |
| Autotransformador | SI |
| Renivelación | SI (RSRL) |
| Señalización Braille | SI (en cabina y hall), N/A para teclado tipo teléfono. |
| Sensor de sobrecarga | SI (OLH) |

ASCENSOR PANORAMICO – SIN SALA DE MÁQUINAS, 21 PERSONAS, 8 PARADAS. PANORÁMICO EDIFICIO DE  HOSPITALIZACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| Número de equipos | UNO (1) |
| --- | --- |
| Serie | ASCENSOR NEXIEZ MR(V2)-Sin sala de máquinas |
| Uso | EQ NUEVO / PASAJEROS |
| Capacidad | P21D (21 PERSONAS, 1600 Kg.) |
| Apertura | 2S (APERTURA UNILATERAL) |
| Velocidad | 1.75 m/seg -105 m/min |
| Número de Paradas | 8 |
| Número de Entradas | 8 Frontal; (1D-1G) |
| Operación | 1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos. |
| Recorrido | 26000 mm |
| Regulación | Fabricado bajo normas JIS (Japonesa) /MELCO STD |
| Control | VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable |
| Sistema de nivelación | Controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. |
| Ancho y altura útil de entrada | 1200 mm X 2100 mm |
| Medidas interiores de cabina | 1400 mm de ancho X 2400 mm de fondo X 2400 mm de alto |

DISEÑOS Y ACABADOS

CABINA

| Techo | L200 |
| --- | --- |
| Panel Frontal | ACERO INOXIDABLE |
| Puerta de Cabina | ACERO INOXIDABLE |
| Paneles laterales y posterior | ACERO INOXIDABLE - PANORAMICO CDE - 111 |
| Zócalo | ACERO INOXIDABLE |
| Piso | VINILO |
| Tipo de espejo | RETROVISOR X 2 LADOS |
| Pasamanos | YH-55S ACERO INOXIDABLE |

ENTRADAS DE PISO (Por ascensor)

SEÑALIZACIÓN (Por Grupo de Ascensores).

MAQUINA DE TRACCIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

| Sistema de Alarma | SI (Bajo norma EN81-28- ANALOGO) |
| --- | --- |
| Luz de emergencia en cabina | SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL |
| Operación de emergencia para bomberos | SI (FE) |
| Paso por alto automático by-pass | SI (ABP) |
| Apagado automático de ventilador | SI (CFO-A) |
| Apagado automático de luz | SI (CLO-A) |
| Servicio de ascensorista | SI (AS) |
| Swing Cover en COP | SI |
| Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina | SI (FCC-P) |
| Cancelación automática de llamada falsa | SI (FCC-A) |
| Anulación de operación puertas | SI (NDG) |
| Banda de seguridad | SI (SDE UN SOLO LADO) |
| Rayos Infrarrojos | SI (MBS-2D) |
| Mayor tiempo de puertas abiertas | SI (DKO-TB) |
| Sistema de emergencia para nivelación con baterías | SI (MELD) En caso de interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg |
| Bucle de inducción | SI |
| Respuesta sonora a llamada de Hall | SI (AHC) |
| Anuncio de llegada de carro | SI (AECC) LOCAL (1 TONO SUBIENDO. 2 TONOS BAJANDO) |
| Sensor sobrecarga señal luminosa | SI (OLHL) |
| Anuncio voz cabina | SI, TIPO AAN-G (ESPAÑOL) |
| Botón de cabina con sonido | SI (ACB) |
| Ventilador | SI (FAN) |
| Autotransformador | SI |
| Renivelación | SI (RSRL) |
| Señalización Braille | SI (en cabina y hall), N/A para teclado tipo teléfono. |
| Sensor de sobrecarga | SI (OLH) |

PROPUESTA ECONÓMICA SUMINISTRO TRES ASCENSORES PARA EL INC.

| EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (03) ASCENSORES PARA MEDICINA NUCLEAR Y HOSPITALIZACIÓN. |  |
| --- | --- |
| ASCENSOR PANORAMICO Edificio Medicina Nuclear Sin sala de máquinas, 17 personas, 6 paradas. |  |
| DESCRIPCIÓN | TOTAL + IVA 19% |
| Valor Equipo DDP BOGOTA (incluye todas las partes y accesorios). |  |
| Valor servicio instalación, puesta en marcha. |  |
| Valor Total (pesos colombianos) |  |
| ASCENSOR 3 – Con sala de máquinas, 15 personas, 7 paradas. Edificio de hospitalización |  |
| Valor Equipo DDP BOGOTA (incluye todas las partes y accesorios). |  |
| Valor servicio instalación, puesta en marcha. |  |
| Valor Total (pesos colombianos) |  |
| ASCENSOR PANORAMICO – Sin sala de máquinas, 21 personas, 8 paradas. Panorámico Edificio de hospitalización. |  |
| Valor Equipo DDP BOGOTA (incluye todas las partes y accesorios). |  |
| Valor servicio instalación, puesta en marcha. |  |
| Valor Total (pesos colombianos) |  |
| TOTAL, GENERAL (PESOS COLOMBIANOS) |  |

PROPUESTA ECONÓMICA – OBRA CIVIL ASCENSORES PARA EL INC.

OBRA CIVIL ASCENSOR 3 – CON SALA DE MÁQUINAS, 15 PERSONAS, 7 PARADAS. EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN

OBRA CIVIL ASCENSOR PANORAMICO – SIN SALA DE MÁQUINAS, 21 PERSONAS, 8 PARADAS. PANORÁMICO EDIFICIO DE  HOSPITALIZACIÓN.

ASCENSOR PANORAMICO EDIFICIO MEDICINA NUCLEAR SIN SALA DE MÁQUINAS, 17 PERSONAS, 6 PARADAS.