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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 479 DE 2020
Página 9 de 16

[bookmark: _Hlk42231329]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (03) ASCENSORES, PARA LOS EDIFICIOS DE MEDICINA NUCLEAR Y HOSPITALIZACIÓN DEL INC, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTA ECONOMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación.


ASCENSOR PANORÁMICO EDIFICIO MEDICINA NUCLEAR   SIN SALA DE MÁQUINAS, 17 PERSONAS, 6 PARADAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

	Número de equipos 
	UNO (1) 

	Serie
	ASCENSOR NEXIEZ MRL(V2)-sin sala de máquinas

	Uso
	EQ NUEVO / PASAJEROS 

	Capacidad
	P17D (17 PERSONAS, 1275 Kg.) 

	Apertura
	2S (APERTURA UNILATERAL) 

	Velocidad
	1.75 m/seg. -105 m/min 

	Número de Paradas 
	6

	Número de Entradas 
	6 frontal; (1D-1G)

	Operación
	1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos.

	Recorrido
	20000 mm 

	Regulación
	Fabricado bajo normas JIS (japonesa) /MELCO STD 

	Control
	VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable 

	Sistema de nivelación
	Controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. 

	
	

	Ancho y altura útil de entrada 
	1100 mm X 2100 mm

	Medidas interiores de cabina 
	1200 mm de ancho X 2300 mm de fondo X 2400 mm de alto



DISEÑOS Y ACABADOS

CABINA

	Techo
	L200

	Panel Frontal
	ACERO INOXIDABLE 

	Puerta de Cabina
	ACERO INOXIDABLE 

	Paneles laterales y posterior
	ACERO INOXIDABLE 

	Zócalo
	ACERO INOXIDABLE 

	Piso
	VINILO

	Tipo de espejo
	RETROVISOR X 2 LADOS 

	Pasamanos
	YH-55S ACERO INOXIDABLE 



ENTRADAS DE PISO (Por ascensor).

	Piso Principal
	1 x Marco tipo E-102 con acabado en ACERO INOXIDABLE y puertas en ACERO INOXIDABLE 

	Otros Pisos
	5 x   Marcos   tipo   E-102   con   acabado   en   ACERO INOXIDABLE y puertas en ACERO INOXIDABL



SEÑALIZACIÓN (Por grupo de ascensores).

	Panel de operación cabina
	1 X CBV1-N712  Táctil - Amarillo - Naranja 

	Piso Principal
	1 X PIV1-C710N Táctil - Amarillo - Naranja 

	Otros pisos
	5 X PIV1-C710N Táctil - Amarillo - Naranja  



MAQUINA DE TRACCIÓN 

	MODELO
	PM

	Potencia del motor
	14.0 KW



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

	[bookmark: _GoBack]Ancho y fondo de pozo por ascensor
	2065 mm X 2720 mm

	Ancho y fondo de sala de máquinas por ascensor 
	N/A mm X N/A mm

	Sobre recorrido
	4550 mm 

	Profundidad mínima del foso de amortiguadores
	1850 mm

	Capacidad requerida en sala de máquinas
	14.0 KW

	Corriente de arranque (por ascensor) 
	112 AMP

	Energía de trabajo
	208 V 



OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

	Sistema de Alarma
	SI (Bajo norma EN81-28- ANALOGO) 

	Luz de emergencia en cabina
	SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL 

	Operación de emergencia para bomberos 
	SI (FE)

	Paso por alto automático by-pass 
	SI (ABP) 

	Apagado automático de ventilador 
	SI (CFO-A)

	Apagado automático de luz
	SI (CLO-A)

	Servicio de ascensorista
	SI (AS)

	Swing Cover en COP
	SI

	Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina
	SI (FCC-P) 

	Cancelación automática de llamada falsa
	SI (FCC-A) 

	Anulación de operación puertas
	SI (NDG) 

	Banda de seguridad 
	SI (SDE UN SOLO LADO)

	Rayos Infrarrojos
	SI (MBS-2D) 

	Mayor tiempo de puertas abiertas
	SI (DKO-TB) 

	Sistema de emergencia para nivelación con baterías 
	SI (MELD) En caso de interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg

	Bucle de inducción
	SI

	Respuesta sonora a llamada de Hall 
	SI (AHC)

	Anuncio de llegada de carro 
	SI (AECC) LOCAL (1 TONO SUBIENDO. 2 TONOS BAJANDO) 

	Sensor sobrecarga señal luminosa
	SI (OLHL) 

	Anuncio voz cabina
	SI, TIPO AAN-G (ESPAÑOL)

	Botón de cabina con sonido
	SI (ACB)

	Ventilador
	SI (FAN)

	Autotransformador
	SI

	Renivelación
	SI (RSRL) 

	Señalización Braille
	SI (en cabina y hall), N/A para teclado tipo teléfono. 

	Sensor de sobrecarga
	SI (OLH)







ASCENSOR NO. 3 – CON  SALA DE MÁQUINAS, 15 PERSONAS, 7 PARADAS. EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES 

	Número de equipos 
	UNO (1) 

	Serie
	ASCENSOR NEXIEZ MR(V2)-Con sala de máquinas

	Uso
	EQ NUEVO / PASAJEROS 

	Capacidad
	P15 (15D PERSONAS, 1000 Kg.)

	Apertura
	2S (APERTURA UNILATERAL) 

	Velocidad
	1.75 m/seg -105 m/min 

	Número de Paradas 
	7

	Número de Entradas 
	7 Frontal; (1D-1G)

	Operación
	1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos.

	Recorrido
	23000  mm

	Regulación
	Fabricado bajo normas JIS (Japonesa) /MELCO STD 

	Control
	VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable 

	Sistema de nivelación
	Controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. 

	
	

	Ancho y altura útil de entrada 
	900 mm X 2100 mm 

	Medidas interiores de cabina 
	1100 mm de ancho X 2100 mm de fondo X 2300 mm de alto



DISEÑOS Y ACABADOS
CABINA
	Techo
	L200

	Panel Frontal
	ACERO INOXIDABLE 

	Puerta de Cabina
	ACERO INOXIDABLE 

	Paneles laterales y posterior
	ACERO INOXIDABLE 

	Zócalo
	ACERO INOXIDABLE 

	Piso
	VINILO

	Tipo de espejo
	YZ-52A MEDIO 

	Pasamanos
	YH-55S ACERO INOXIDABLE 

	Gancho de carpa
	SI

	Carpa Protectora
	SI

	Cantidad de Lona
	1








ENTRADAS DE PISO (Por ascensor).
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SEÑALIZACIÓN (Por grupo de ascensores).
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MAQUINA DE TRACCIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

	Sistema de Alarma
	SI (Bajo norma EN81-28- ANALOGO) 

	Luz de emergencia en cabina
	SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL 

	Operación de emergencia para bomberos 
	SI (FE)

	Paso por alto automático by-pass 
	SI (ABP) 

	Apagado automático de ventilador 
	SI (CFO-A)

	Apagado automático de luz
	SI (CLO-A)

	Servicio de ascensorista
	SI (AS)

	Swing Cover en COP
	SI

	Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina
	SI (FCC-P) 

	Cancelación automática de llamada falsa
	SI (FCC-A) 

	Anulación de operación puertas
	SI (NDG) 

	Banda de seguridad 
	SI (SDE UN SOLO LADO)

	Rayos Infrarrojos
	SI (MBS-2D) 

	Mayor tiempo de puertas abiertas
	SI (DKO-TB) 

	Sistema de emergencia para nivelación con baterías 
	SI (MELD) En caso de  interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg

	Bucle de inducción
	SI

	Respuesta sonora a llamada de Hall 
	SI (AHC)

	Anuncio de llegada de carro 
	SI (AECC) LOCAL (1 TONO SUBIENDO. 2 TONOS BAJANDO) 

	Sensor sobrecarga señal luminosa
	SI (OLHL) 

	Anuncio voz cabina
	SI, TIPO AAN-G (ESPAÑOL)

	Botón de cabina con sonido
	SI (ACB)

	Ventilador
	SI (FAN)

	Autotransformador
	SI

	Renivelación
	SI (RSRL) 

	Señalización Braille
	SI (en cabina y hall), N/A para teclado tipo teléfono. 

	Sensor de sobrecarga
	SI (OLH)










ASCENSOR PANORAMICO – SIN SALA DE MÁQUINAS, 21 PERSONAS, 8 PARADAS. PANORÁMICO EDIFICIO DE  HOSPITALIZACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES

	Número de equipos 
	UNO (1) 

	Serie
	ASCENSOR NEXIEZ MR(V2)-Sin sala de máquinas

	Uso
	EQ NUEVO / PASAJEROS 

	Capacidad
	P21D (21 PERSONAS, 1600 Kg.) 

	Apertura
	2S (APERTURA UNILATERAL) 

	Velocidad
	1.75 m/seg -105 m/min 

	Número de Paradas 
	8

	Número de Entradas 
	8 Frontal; (1D-1G)

	Operación
	1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos.

	Recorrido
	26000  mm

	Regulación
	Fabricado bajo normas JIS (Japonesa) /MELCO STD 

	Control
	VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable 

	Sistema de nivelación
	Controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. 

	
	

	Ancho y altura útil de entrada 
	1200 mm X 2100 mm

	Medidas interiores de cabina 
	 1400 mm de ancho X 2400 mm de fondo X 2400 mm de alto



DISEÑOS Y ACABADOS

CABINA

	Techo
	L200

	Panel Frontal
	ACERO INOXIDABLE 

	Puerta de Cabina
	ACERO INOXIDABLE 

	Paneles laterales y posterior
	ACERO INOXIDABLE - PANORAMICO CDE - 111

	Zócalo
	ACERO INOXIDABLE 

	Piso
	VINILO

	Tipo de espejo
	RETROVISOR X 2 LADOS

	Pasamanos
	YH-55S ACERO INOXIDABLE 




ENTRADAS DE PISO (Por ascensor)
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SEÑALIZACIÓN (Por Grupo de Ascensores).
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MAQUINA DE TRACCIÓN 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

	Sistema de Alarma
	SI (Bajo norma EN81-28- ANALOGO) 

	Luz de emergencia en cabina
	SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL 

	Operación de emergencia para bomberos 
	SI (FE)

	Paso por alto automático by-pass 
	SI (ABP) 

	Apagado automático de ventilador 
	SI (CFO-A)

	Apagado automático de luz
	SI (CLO-A)

	Servicio de ascensorista
	SI (AS)

	Swing Cover en COP
	SI

	Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina
	SI (FCC-P) 

	Cancelación automática de llamada falsa
	SI (FCC-A) 

	Anulación de operación puertas
	SI (NDG) 

	Banda de seguridad 
	SI (SDE UN SOLO LADO)

	Rayos Infrarrojos
	SI (MBS-2D) 

	Mayor tiempo de puertas abiertas
	SI (DKO-TB) 

	Sistema de emergencia para nivelación con baterías 
	SI (MELD) En caso de  interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg

	Bucle de inducción
	SI

	Respuesta sonora a llamada de Hall 
	SI (AHC)

	Anuncio de llegada de carro 
	SI (AECC) LOCAL (1 TONO SUBIENDO. 2 TONOS BAJANDO)

	Sensor sobrecarga señal luminosa
	SI (OLHL) 

	Anuncio voz cabina
	SI, TIPO AAN-G (ESPAÑOL)

	Botón de cabina con sonido
	SI (ACB)

	Ventilador
	SI (FAN)

	Autotransformador
	SI

	Renivelación
	SI (RSRL) 

	Señalización Braille
	SI (en cabina y hall), N/A para teclado tipo teléfono. 

	Sensor de sobrecarga
	SI (OLH)














PROPUESTA ECONÓMICA SUMINISTRO TRES ASCENSORES PARA EL INC.

	EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (03) ASCENSORES PARA MEDICINA NUCLEAR Y HOSPITALIZACIÓN.

	

	ASCENSOR PANORAMICO Edificio Medicina Nuclear Sin sala de máquinas, 17 personas, 6 paradas. 

	DESCRIPCIÓN
	TOTAL + IVA 19%

	Valor Equipo DDP BOGOTA (incluye todas las
partes y accesorios).
	 

	Valor servicio instalación, puesta en marcha.
	 

	Valor Total (pesos colombianos)
	 

	ASCENSOR 3 – Con sala de máquinas, 15 personas, 7 paradas. Edificio de hospitalización

	Valor Equipo DDP BOGOTA (incluye todas las
partes y accesorios).
	 

	Valor servicio instalación, puesta en marcha.
	 

	Valor Total (pesos colombianos)
	 

	ASCENSOR PANORAMICO – Sin sala de máquinas, 21 personas, 8 paradas. Panorámico Edificio de  hospitalización.

	Valor Equipo DDP BOGOTA (incluye todas las
partes y accesorios).
	 

	Valor servicio instalación, puesta en marcha.
	 

	Valor Total (pesos colombianos)
	 

	TOTAL, GENERAL (PESOS COLOMBIANOS)
	 
























PROPUESTA ECONÓMICA – OBRA CIVIL ASCENSORES PARA EL INC.

OBRA CIVIL ASCENSOR 3 – CON SALA DE MÁQUINAS, 15 PERSONAS, 7 PARADAS. EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN
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OBRA CIVIL ASCENSOR PANORAMICO – SIN SALA DE MÁQUINAS, 21 PERSONAS, 8 PARADAS. PANORÁMICO EDIFICIO DE  HOSPITALIZACIÓN.
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ASCENSOR PANORAMICO EDIFICIO MEDICINA NUCLEAR SIN SALA DE MÁQUINAS, 17 PERSONAS, 6 PARADAS.
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