EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UPS DE 40 KVA PARA EL INSTITUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| DESCRIPCIÓN SUMINISTRO UPS | CANTIDAD | VALOR UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS TRIFASICA 40 KVA. UPS 40KVA, True On Line doble conversión sin Baterías, Puerto RS-232, monitoreo remoto vía GPRS red celular (no requiere acceso a la red LAN), sistema de monitoreo remoto vía SNMP (opcional), 100% Microcontrolada DSP; alta eficiencia AC-AC >96% ECO, posibilidad de conexión en paralelo redundante hasta 8 equipos sin ningún tipo de aditamento, inmune a rotación de fases de entrada. Incluye transporte y mano de obra de conexión. | 1 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  | IVA 19% |  |
|  |  | TOTAL |  |

| DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Cable 2/0 super flexible Centelsa/Procables 600V – 90-105°C – Libre de Halógenos – Recubrimiento auto-extingible y no inflamable. Incluidos todos los accesorios de anclaje, Terminales electro-estañado, amarre, conexionado, termoencogible, Aislante y codificación según norma RETIE –. Esto compondrá una acometida de entrada y salida de UPS compuesta por 5 cables (3 fases en 2/0 – un neutro en 2/0 – una tierra 2/0) respectivamente. | 120 |  |  |
| Instalación para el Tendido del cable por un día. Incluye la mano de obra de 1 Ingeniero Electricista Director del proyecto quien programa, dirige y estructura la ejecución según la especialización en las buenas prácticas de ejecución de proyectos PMI (ISO21500), 2 Tecnólogos especialistas más 2 Técnicos electricistas y Dos Auxiliares de obra eléctrica, todos con matrícula profesional. Alcance de la actividad: Retiro del UPS de 40kva afectada. Desconexión del banco de baterías, reubicación de este, conexionado al nuevo UPS, pruebas de funcionamiento. Instalación del UPS nuevo, en la nueva ubicación designada por la supervisión. Reubicación del UPS retirado a un sitio designado por el instituto y la supervisión. Instalación del Trasformador reductor al nuevo UPS y al tablero de red y pruebas de funcionamiento. La actividad se contempla para Dos días en el cual los dos son en horario fin de semana nocturno por temas de desconexión y conexión en horarios fuera de oficina y controlados por el Instituto ya que se afectan funcionamiento de equipos médicos de no apagado sin previa autorización. | 1 |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  | IVA 19% |  |
|  |  | TOTAL |  |
| SUMINSITRO UPS 40 KVA INCLUIDO IVA |  |  |  |
| INSTALACION UPS 40 KVA INCLUIDO IVA |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |