## Hoja1
ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 482
1.2 | CERRAMIENTO EN DRY WALL UNA CARA PISO TECHO, POLIETILENO Y GUATA | M2 | 27
1.3 | SEÑALIZACION PREVENTIVA | GLB | 1
1.4 | REGATAS | ML | 55
1.5 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E:17 CM , INCLUYE ENCHAPE. | M2 | 58
1.6 | DEMOLICION DE CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 185
1.7 | DEMOLICION DE PISO EXISTENTE | M2 | 190
1.8 | DEMOLICION DE MEDIA CAÑA SOBRE CIELO RASO | ML | 75
1.9 | DEMOLICION DE MEDIA CAÑA SOBRE PISO | ML | 54
1.10 | DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS | UN | 20
1.11 | DESMONTE DE ESPEJOS | UN | 4
1.12 | DESMONTE DE MUEBLES DE LAVAMANOS | UN | 4
1.13 | DESMONTE DE MUEBLE SUPERIOR SOBRE LAVAMANOS | UN | 4
1.14 | DESMONTE DE MUEBLE FIJO CLOSET | UN | 2
1.15 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE ACCESORIOS. | UN | 4
1.16 | DESMONTE DE DUCHAS Y ACCESORIOS DE PARED | UN | 4
1.17 | DESMONTE DE AVISOS EN ACRILICO | UN | 10
1.18 | DEMOLICION DE POLLOS EN CONCRETO E= 15 CM | ML | 8
1.19 | DEMOLICON DE BOCAPUERTAS EXISTENTES | ML | 6.5
1.20 | TRASCIEGO MATERIALES | GLB | 1
1.21 | TRASCIEGO DE ESCOMBROS | M3 | 73
1.22 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 73
1.23 | CORTE DE GASES, CONEXIÓN DE RED NUEVA A RED EXISTENTE, DESMONTE TOMAS Y TUBERÍA EXISTENTE. | UN | 1
1.24 | DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES INCLUYE TUBERÍAS EMT, TABLEROS, LUMINARIAS Y REDES DE DATOS. | GL | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
2 | MUROS Y ACABADOS
2.1 | RENIVELACION EN MORTERO E=5 CM DE PISO EXISTENTE | M2 | 190
2.2 | PAÑETE INTERIOR LISO MUROS 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 55
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM, BASE 9, PERFILERIA CLB 26, INCLUYE MASILLA Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCO ARENA TIPO 1, INCLUYE LINEALES | M2 | 60
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL, PERFILERIA CLB 26, INCLUYE MASILLA Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCO AREANA TIPO 1, INCLUYE LINEALES | M2 | 110
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TRAFICO PESADO BLANCO HUILA #5, INCLUYE MORTERO DE PEGA, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA. | M2 | 190
2.6 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, IGUAL AL PISO. | ML | 6.5
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS EN ACRILICO S.D. O,3O*0,20 e=1cm INCLUYE ACCESORIOS METALICOS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 20
2.8 | MEDIA CAÑA EN GRANITO TIPO ALFA O SIMILAR BLANCO HUILA | ML | 54
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA CORREDORES Y AREAS COMUNES. | M2 | 80
2.10 | ESTUCO PLASTICO PARA MUROS | M2 | 53
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO DE 60X60, PARA SOPORTE DE LAMPARAS | UN | 32
2.12 | PINTURA ACRILICA GENERAL MUROS Y TECHOS PINTURA BLANCO ARENA TIPO 1. | M2 | 285
2.13 | APERTURA DE HUECOS EN CIELO RASO, PARA MONTE DE LAMPARA, BAFLES,CAMARAS, ETC. | UN | 45
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
3 | CARPINTERÍA DE MADERA Y METALICA
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS HOJA ENTAMBORADA EN TRIPLEX TIPO PIZANO PINTADAS COLOR MADERA, INCLUYEN MARCOS METÁLICOS CALIBRE 18 CR PINTADOS CON PINTURA ELECTROESTATICA A COMPRESOR SEGUN DISEÑO DE 1,20X2,20 APROX, INCLUYE CHAPAS TIPO ALCOBA, TIPO BAÑO Y TOPE PUERTA METALICO | UN | 20
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
4 | RED DE GASES MEDICINALES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K DIAMETRO 1/2" | ML | 80
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRO 1/2" (CODO,UNION,TEE,REDUCCION) | UN | 27
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K DIAMETRO 3/4" | ML | 80
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRO 3/4" (CODO,UNION,TEE,REDUCCION) | UN | 27
4.5 | PINTURA DE TUBERIA DE COBRE DIAMETRO 1/2" | ML | 80
4.6 | PINTURA DE TUBERÍA DE COBRE DIAMETRO 3/4" | ML | 80
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, DIÁMETRO 1/2" INCLUYE RACORES EN BRONCE. | UN | 10
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, DIÁMETRO 3/4" INCLUYE RACORES EN BRONCE. | UN | 10
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DIÁMETROS: 1/2"-3/4",FABRICACIÓN NACIONAL. | UN | 1
4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CHEMETRÓN DE MURO PARA OXIGENO. | UN | 12
4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CHEMETRÓN DE MURO PARA VACÍO. | UN | 12
4.12 | ALARMA MAESTRA DE PISO CON ACCIONAMIENTO SONORO Y VISUAL PARA RED DE OXIGENO Y VACIO | UN | 1
4.13 | PRUEBAS RED DE OXIGENO | UN | 1
4.14 | PRUEBAS RED DE VACIO | UN | 1
4.15 | SOPORTE PARA DOS TUBERIAS DE COBRE | UN | 30
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
5 | RED HIDRAULICAS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PVC SANITARIO 2" | UN | 8
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PVC SANITARIO 4" | UN | 4
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PRESION 1" | UN | 4
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON COBRE 3/4" | UN | 4
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
6 | RED ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES
6.1 | SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 4X14 W TUBO T-5 (INCRUSTAR) | UN | 35
6.2 | SALIDA PARA BALA DULUX 2X26 | UN | 30
6.3 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA CON UNA HORA DE AUTONOMÍA | UN | 2
6.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 8
6.5 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE | UN | 1
6.6 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE | UN | 2
6.7 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO | UN | 2
6.8 | TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE POLO A TIERRA | UN | 41
6.9 | TOMACORRIENTE TIPO GFCI , INCLUYE TOMA. | UN | 2
6.10 | SALIDA BIFASICA PARA AIRES | UN | 2
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
7 | ACOMETIDAS PARCIALES ELECTRICAS
7.1 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS EXISTENTE EN PRIMER PISO HASTA TABLERO T-ALUMBRADO Y TOMAS NORMALES PISO 2 COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS POR DUCTO DE 1-1/4" CON CABLE 3X6+1X6+ 10T | ML | 30
7.2 | ACOMETIDA DESDE UPS EXISTENTE EN PISO2 HASTA TABLERO T-REGULADO PISO 2 COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS POR DUCTO DE 1" CON CABLE 3X8+1X6+ 10T | ML | 15
7.3 | ACOMETIDA DESDE T-NORMAL PISO 2 HASTA T-VENTILACION MECANICA PISO 2 COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS POR DUCTO DE 1" CON CABLE 3X8+1X6+ 10T | ML | 10
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
8 | TABLEROS ELECTRICOS
8.1 | TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, (T- ALUMBRADO Y TOMAS P2 COSTADO NOROCCIDENTAL), INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES ENCHUFABLES: 1 DE 3X40, 12 DE 1X20A | UN | 1
8.2 | TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS TIPO MINIPRAGMA, (T- REGULADO P2 COSTADO NOROCCIDENTAL), INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TIPO RIEL :1 DE 3X40, 6 DE 1X20A | UN | 1
8.3 | TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, (T- VENTILACION MECANICA P2 COSTADO NOROCCIDENTAL), INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES ENCHUFABLES: 1 DE 3X40, 12 DE 1X20A | UN | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
9 | INSTALACION DE LUMINARIAS
9.1 | LAMPARA FLUORESCENTE 4X14 W TUBO T-5 (INCRUSTAR) | UN | 35
9.2 | BALA EN ALUMINIO 18 CMS DE DIÁMETRO CON 2 BOMBILLOS DE 26 W | UN | 30
9.3 | LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FLUORESCENTE CON UNA HORA DE AUTONOMÍA | UN | 2
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
10 | RED DE VOZ Y DATOS
10.1 | GABINETE TIPO RACK (EXISTENTE) EL CONSTRUCTOR DEBERÁ COORDINAR CON EL DPTO. DE TECNOLOGÍA LA DISPONIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE PATCH PANEL NUEVOS E INSTALARLOS EN EL GABINETE EXISTENTE | UN | 1
10.2 | MULTITOMA VERTICAL PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS | UN | 1
10.3 | ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES, CINTA VELCRO Y MARCACIONES | GL | 1
10.4 | DUCTO PORTACABLE DE 20X8 CM TIPO ESCALERILLA (ELÈCTRICA) | ML | 45
10.5 | ACCESORIO PORTACABLE DE 20X8 CM TIPO ESCALERILLA (ELÈCTRICA) | UN | 4
10.6 | DUCTO PORTACABLE DE 20X8 CM TIPO ESCALERILLA (DATOS) | ML | 48
10.7 | BANDEJA PORTACABLE DE 20X8 CM TIPO ESCALERILLA (DATOS) | ML | 6
10.8 | CANALETA PERIMETRAL DE 15X4 CM RED VOZ Y DATOS | ML | 25
10.9 | TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA (2 ELÉCTRICOS + 1 DATOS) | UN | 12
10.10 | SALIDA PARA TOMA REGULADA (INCLUYE TOMA POLO AISLADO HOSPITAL Y CABLEADO TRENZADO EN 3X12) | UN | 13
10.11 | JACK CATEGORIA 6 A | UN | 12
10.12 | CABLE UTP CATEGORIA 6 A | ML | 550
10.13 | CERTIFICACIÓN CABLEADO UTP | UN | 24
10.14 | FACE PLATE PLANO | UN | 12
10.15 | PATCH CORD CAT. 6 A DE 3 MTS DE LONGITUD | UN | 24
10.16 | PATCH CORD CAT. 6A DE 1 MTS DE LONGITUD | UN | 12
10.17 | PATC PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6A | UN | 2
10.18 | SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 | UN | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | $ -
11 | RED DETECCION DE INCENDIO
EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR CON LA INTERVENTORIA LAS MARCAS Y CALIDADES DE LOS EQUIPOS A INSTALAR A FIN DE QUE SEAN COMPATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL HOSPITAL
11.1 | SALIDA DETECCIÓN DE HUMOS EN TUBO EMT 3/4", INCLUYE CABLEADO EN CABLE LSTP | UN | 10
11.2 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | UN | 10
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL. | ML | 1
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA ESTROBO. | GL | 1
11.5 | PANEL DETECCIÓN DE INCENDIO PARA 16 ZONAS INCLUYE BATERÍAS DE 12 VOLTIOS | UN | 1
11.6 | CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA | GL | 1
11.7 | NTERCONEXION ENTRE RED EXISTENTE Y PISO 2 | GL | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | $
12 | RED DE CIRCUITO CERRADO DE TV
EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR CON EL ENCARGADO DEL MANEJO DE ESTE SISTEMA LA COMPATIBILIDAD DE LAS CAMARAS, DVRS Y EQUIPOS A INSTALAR CON LO EXISTENTE EN EL HOSPITAL
12.1 | SALIDA PARA CAMARA CCTV EN TUBO 3/4" EMT, CON CABLE UTP CAT. 6 | UN | 2
12.2 | CAMARA TIPO ANALOGO LENTE VARIFOCAL 750 PIXELS | UN | 2
12.3 | DVR 16 CANALES,VIDEO/AUDIO CON COMPRESION, SOPORTA HASTA 2000GB, INCLUYE SOFTAWARE Y CONFIGURACIÓN | UN | 1
12.4 | MONITOR LCD 24" | UN | 1
12.5 | INTERCONEXION ENTRE RED DE CCTV Y RACK PISO 2 | GL | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | $
13 | RED DE SONIDO AMBIENTAL
EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR CON EL ENCARGADO DEL MANEJO DE ESTE SISTEMA LA COMPATIBILIDAD DE LOS PARLANTES Y EQUIPOS A INSTALAR CON LO EXISTENTE EN EL HOSPITAL
13.1 | SALIDA PARA SONIDO EN TECHO TUBO 3/4" EMT, CON CABLE OXIGENADO CALIBRE 16 | UN | 4
13.2 | SALIDA PARA CONSOLA DE SONIDO EN CENTRAL DE ENFERMERIA, TUBO 3/4" EMT, CON CABLE OXIGENADO CALIBRE 16 | UN | 4
13.3 | INTERCONEXION ENTRE RED EXISTENTE DE SONIDO DEL PISO 6 A LA RED DE SONIDO PROYECTADA EN PISO 2 | GL | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | $
4 | ASEO GENERAL
4.1 | ASEO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA | M2 | 482
SUBTOTAL |  |  |  |  | $
VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 8% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 16% | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0