## Control Aire
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [5 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
CONTROLES DE CALIDAD
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL | POWEREX | CTA 100 | SEQ 200720 | NR | OCTAVO PISO | 24
TOTAL
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | 1. Las actividades del control de calidad para la Central de Aire Medicinal deben estar de acuerdo a la Resolución 4410 de 2009 "Reglamento Técnico que contiene el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de los Gases. Medicinales" emitido por el Ministerio de Protección Social. 2. Los controles deben ser realizados por un profesional en Química Farmacéutica y debe estar especializado en esta área, se realizarán para cada lote de producción. 3. Se debe adjuntar un cronograma con fechas tentativas en que se realizarán los controles de calidad que incluya protocolo con actividades a realizar. 4. Registros de datos primarios de control de calidad. 5. Certificación de control de calidad con: Evaluación de Monóxido de Carbono, Evaluación de Dióxido de Carbono, Evaluación de Oxido Nitroso, Evaluación de Óxido de Azufre, Evaluación de Concentración de Oxígeno. 6. Las actividades de control de calidad se realizarán con tubos colorimétricos de acuerdo a lo establecido en la Farmacopea americana vigente. 7. Calibración del Equipo de Aire Medicinal en sitio por compresor, el cual incluye calibración en sitio del Analizador EBMET MEDAIR 2200 para Monóxido de Carbono y una verificación para el punto de rocio.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Incluir los Kit de tubos colorimétricos para control de calidad.
*GARANTÍA DE SERVICIOS Y CONSUMIBLES: LA GARANTÍA PARA LOS CONSUMIBLES DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.