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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 086 DE 2019
Página 4 de 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA, NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA LAS NEVERAS DEL ÁREA DE BIOLOGÍA DEL CÁNCER EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. 
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[bookmark: _GoBack]NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.
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3,14

Suministro e instalación de Toma monofásica sencilla 

NEMA 5-30R. Tipo hospitalaria. Incluye caja galvanizada 

2400 con suplemento y adaptadores terminales EMT de 

3/4"

und 2,00                   -                           

3,15

Suministro e instalación de cable de cobre aislado THHN 

No. 10 AWG.

ml 2.790,00 -                           

3,16

Suministro e instalación de cable de cobre aislado THHN 

No. 8 AWG.

ml 156,00 -                           

4

4,1

Salida para iluminación en tubería EMT de 3/4", cable de 

cobre aislado THHN, Soporteria. Incluye tomacorriente 

NEMA 5-15R en caja radweld 5800.

und 16,00 -                           

4,2

Suministro e instalación de luminaria tipo panel Led de 

60x60 42W. Incluye cable encauchetado 3x18 AWG y 

tomacorriente NEMA 5-15P tipo aérea.

und 16,00                 -                           

4,3

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo 

Led 2x5.4 W. Autonomía de 90 minutos. Incluye cable 

encauchetado 3x18 AWG y tomacorriente NEMA 5-15P 

tipo aérea.

und 4,00                   -                           

5

5,1

Suministro e instalación de U.P.S. TRIFASICA DE 100 KVA 

ON LINE 60 HZ, 208/120V. Onda Sinusoidal pura. 

Autonomía 7 min. Incluye capacitación. (H x W x D, in), 

73.7 x 42.7 x 31.6 Inc.

und 1,00 -                           

5,2

Suministro e instalación de alimentador para U.P.S. en 

cable de cobre tipo soldador 2x (3x1/0F+1x1/0N+1x1/0T) 

AWG, desde tablero regulado a la UPS y de la UPS al 

tablero regulado. Incluye coraza flexiconduit de 3".

ml 20,00 -                           

6

6,1

Suministro equipo de 36,000 BTUH, tipo Inverter, 220 

voltios, refrigerante 410A

und 4,00 -                           

6,2 Suministro de  rollos de tubería en cobre de 5/8" und 4,00                   -                           

6,3 Suministro de  rollos de tubería en cobre de 3/8" und 4,00 -                           

6,4 Suministro de tiras de aislante tipo Rubatex de 7/8" und 30,00 -                           

6,5 Suministro de mini bombas para evacuar el condensado und 4,00 -                           

6,6 Suministro de cable encauchetado 4*10 mts 80,00                 -                           

6,7

Suministro dejuegos de soportes para las unidades 

condensadoras

juego 4,00 -                           

SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

SISTEMA DE ILUMINACION

U.P.S. 80 KVA 
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1

1,1

Demolicion de muros en manposteria de ladrillo tolete 

prensado de 25 cms (Incluye cargue y retiro de 

escombros)

m2 35,00                 -                           

1,2 Resane de pisos en areas de demolicion de muros ml 12,00                 -                           

1,3 Suministro e instalacion de piso conductivo en tabletas m2 60,00                 -                           

1,4

Suministro e instalacion de ventaneria de aluminio y 

vidrio de 6mm

m2 24,00 -                           

1,5

Suministro e instalacion de guardaescoba con media 

caña en pvc  piso conductivo 

ml 45,00 -                           

1,6 resane y pintura de muros en vinilo tipo 1 a dos manos m2 150,00 -                           

1,7

Pintura de muros en pintura epoxica a base de agua a 

dos manos

m2 150,00 -                           

1,8

Suministro e instalacion de cielo raso en pvc color 

blanco

m2 60,00 -                           

1,9

Suministro e instalacion de mediacaña de pvc color 

blanco entre muro y techo

und 45,00 -                           

1,10

Suministro e instalacion de puertametalica con marco 

metalico y pintura electrostatica con chapa antipanico

und 2,00 -                           

2

2,1

Suministro e instalación de Interruptor de 3x300 Amp. 

Regulable, en el Tablero T2, que está en el centro de 

carga. Incluye conexión al barraje principal.

und 1,00                   -                           

2,2

Suministro e instalación en tubería existente, de cable de 

cobre aislado THHN 2x(3x4/0+1x3/0)+1x2/0 desnudo.

ml 65,00 -                           

 COSTO TOTAL 

OBRAS Y ADECUACIONES CIVILES

TABLERO REGULADO PRINCIPAL

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 
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2,3

Suministro e instalación de Tablero Regulado Principal de 

80 kVA consistente en un gabinete de 100x40x200 cms. En 

lámina CR cal 16, y barraje tetrapolar de cobre de 1"x1/8" 

para albergar 4 interruptores termomagnéticos 

ajustables de 3x300 Amp., un DPS para baja tensión clase 

B, un medidor de parámetros eléctricos, una 

transferencia automática motorizada de 300 Amp., 3 

interruptores termomagnéticos de 3x80 Amp. , un 

interruptor de 3x50 Amp.

und 1,00 -                           

2,4

Construcción de cámara de inspección según Norma 

Codensa CS275. Incluye retiro y reinstalación del 

adoquín.

und 1,00 -                           

2,5 Suministro e instalación de ducto PVC de 4Ø4". ml 4,00 -                           

3

3,1

Suministro e instalación de Bandeja portacable de 300x50 

mm con tapa

ml 3,00 -                           

3,2

Suministro e instalación de Canaleta metálica calibre 18 

pintura electrostática sin división de 200x50 mm.

ml 68,00                 -                           

3,3

Suministro e instalación de soporte metálico para 

bandeja portacable.

und 35,00 -                           

3,4

Suministro e instalación de soporte metálico para 

bandeja portacable.

und 4,00 -                           

3,5

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 

industrial de 3x80 Amp.

und 3,00 -                           

3,6

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 

industrial de 3x50 Amp.

und 1,00                   -                           

3,7

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 

enchufable de 1x20 Amp.

und 61,00 -                           

3,8

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 

enchufable de 1x30 Amp.

und 2,00 -                           

3,9

Suministro e instalación de alimentador desde el tablero 

regulado principal hasta el Tablero de circuitos (T1, T2, T3) 

en cable de cobre aislado THHN 5x4 AWG.

ml 126,00 -                           

3,10

Suministro e instalación de alimentador desde el tablero 

regulado principal hasta el Tablero de circuitos (T4) en 

cable de cobre aislado THHN 5x6 AWG.

ml 43,00                 -                           

3,11

Suministro e instalación de tubo conduit metálico EMT de 

1-1/2". Desde la bandeja portacable al tablero de 

circuitos. Incluye terminales y Soporteria.

ml 15,00 -                           

3,12

Suministro e instalación de tubo conduit metálico EMT de 

3/4". Incluye soporte.

ml 75,00 -                           

3,13

Suministro e instalación de Toma monofásica sencilla 

NEMA 5-20R. Tipo Hospitalaria. Incluye caja galvanizada 

2400 con suplemento y adaptadores terminales EMT de 

3/4".

und 35,00 -                           

SALIDAS ELECTRICAS EQUIPOS REFRIGERADORES
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