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ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA Y DE COMBUSTIBLE, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL EXISTENTES, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
El mantenimiento inicial de puesta a punto o correctivo consta de: 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
	UNIDAD MEDIDA 
	CANTIDAD DE BOMBAS 
	COSTO UNITARIO
	COSTO TOTAL

	1
	Reemplazo de tubería en acero inoxidable manifoll de salida bombas y construcción de tubería de comunicación tanque hidroneumático bombas de 3 hp Piso 8.
	unidad
	1
	 
	            -   

	2
	Suministro e instalación de sensor de flujo por lengüeta línea de 3" succión bombas primer piso para protección de bombas y tubería
	unidad
	3
	 
	            -   

	3
	Suministro e instalación de boya para tanques primer piso consulta externa y bombas sumergibles
	unidad
	4
	 
	            -   

	4
	Suministro e instalación de carcaza de bomba de agua autocebante de 9 hp bombas hospitalización
	unidad
	1
	 
	            -   

	5
	Suministro e instalación de tablero con variador de velocidad para 2 bombas de 9 hp piso 1ro consulta externa con instalación de transductor de presión en línea
	unidad
	1
	 
	            -   

	6
	Suministro e instalación de tablero con arrancador suave para tres bombas 10 hp y protección para cada motor, primer piso con sensor de nivel y controlador lógico electrónico para encendido de bombas, pantalla de visualización de voltaje corriente y frecuencia
	unidad
	1
	 
	            -   

	7
	Suministro e instalación de variador de velocidad para 2 bombas 3 hp accionamiento de motores y proyección piso 8, con transductor de presión en línea y controlador lógico electrónico para encendido de bombas
	unidad
	1
	 
	            -   

	8
	Suministro e instalación de soporteria manifull de bombas piso 8. 
	unidad
	1
	 
	            -   

	9
	Suministro e instalación de impulsor en bombas consulta externa y cambio de sello mecánico, cambio de rodamientos de motor, pintura general.
	unidad
	2
	 
	            -   

	10
	Suministro e instalación incluye pintura, desmontaje de carcaza para reemplazo de impulsor en bombas y cambio de sello mecánico, cambio de rodamientos de motor, pintura general, 3 bombas de 10 H.P. 1 de 5 de H.P. y 2 bombas de 3 H.P,
	unidad
	6
	 
	            -   

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	            -   

	 
	 
	 
	 
	IVA
	            -   

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	            -   


Nota. Este mantenimiento incluye repuestos y mano de obra. Debe realizarse de manera inmediata, una vez se adjudique el contrato.
Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ing. De mantenimiento del INC.

2.2 Mantenimiento preventivo periódico bimensual.
	No. Mantenimientos preventivos
	Descripción del mantenimiento
	unidad de medida
	Valor unitario
	Valor total

	5
	Mantenimiento preventivo de tableros arranque bombas, limpieza de contactares, relés térmicos reapriete de tornillería breaker totalizador, reapriete de bornas de señales, selectores y luces pilotos, marcación y verificación de líneas de alimentación.

	UND
	 
	 

	5
	Mantenimiento preventivo de motobombas IHM 9 H.P. ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas consulta externa. Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, limpieza de motores, incluye pintura de bombas y motores.

	UND
	 
	 

	5
	Mantenimiento preventivo motobombas de agua, determinación de estado y presentación de informe respecto de condiciones de funcionamiento incluye pintura. 3 bombas de 10 H.P. 1 de 5 de H.P. y 2 bombas de 3 H.P, 2 bombas sumergibles de 3 hp, desmontaje de carcaza para reemplazo de impulsor en bombas y cambio de sello mecánico, cambio de rodamientos de motor, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas
	UND
	 
	 

	5
	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático terraza consulta externa reapriete de acople verificación de rodamientos de motor, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas.
	UND
	 
	 

	 
	 
	 
	Total
	 

	 
	 
	 
	IVA
	 

	 
	 
	 
	Total
	 


Nota. Este mantenimiento incluye mano de obra, repuestos consumibles (sellos mecánicos, empaquetaduras y válvulas) a necesitarse y se debe realizar de manera periódica cada dos meses
2. REQUISITOS HABILITANTES

· El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores según numeral 1 y 2. Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

· Anexar listado de repuestos a utilizar para dar cumplimiento al mantenimiento inicial de puesta a punto o correctivo, con base en lo descrito en el numeral 1 del presente anexo, con sus marcas respectivas.

· Adjuntar hoja de vida de un técnico electromecánico o tecnólogo electromecánico o profesional en ingeniería electromecánica que hará parte del proyecto y que cuenten con experiencia en el mantenimiento correctivo y preventivo de motobombas y equipos hidroneumáticos. No se aceptarán certificaciones de experiencia en instalaciones eléctricas, debe referirse claramente al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumáticos, moto bombas y sus componentes eléctricos.

· Adjuntar hoja de vida de técnico electrónico con experiencia en la instalación y mantenimiento de circuitos electrónicos para control de motores en este caso experiencia en mantenimiento de motobombas y equipos hidroneumáticos.

· Adjuntar tres (3) certificaciones de empresas donde el oferente haya realizado las actividades enmarcadas en el objeto contractual. No se aceptarán certificaciones de instalaciones eléctricas. Debe referirse claramente al mantenimiento preventivo y correctivo de moto bombas y equipos hidroneumáticos.

· Adjuntar la PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (El proponente presentará con su oferta, un programa de ejecución de trabajos a realizar tanto para el mantenimiento correctivo o de puesta a punto como para las actividades de mantenimiento preventivo bimensual). 

Nota: La falta de alguno de estos requisitos, inhabilita al proponente y la oferta será rechazada, no hay lugar a subsanación.
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