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ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS PARA EL INSTITUTO (INCLUYE MANO DE OBRA), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.
El contratista debe ofertar de las siguientes marcas reconocidas de UPS (APC, POWERWARE, POWERSUN Y EATON).

1)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	UPS PARA MAMOGRAFO: UPS 30KVA (ENTRADA TRIFÁSICA - SALIDA BIFÁSICA)
	 
	 
	 

	1,1
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de UPS de 30KVA, True On Line doble conversión, Puerto RS-232, monitoreo remoto vía GPRS red celular (no requiere acceso a la red LAN), 100% Microcontrolada DSP; alta eficiencia AC-AC >96% ECO, posibilidad de conexión en paralelo redundante 1+N sin ningún tipo de aditamento, inmune a rotación de fases de entrada. Vida útil y stock de repuestos por 20 años.
	1
	
	

	1,2
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Banco de baterías para 12 minutos a una carga de 20KVA
	1
	
	

	1,3
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Transformador puro de aislamiento trifásico seco; Alta eficiencia y bajas perdidas; Baja corriente inruchs; Clase H; Potencia 30kVA; Entrada 120/208Vac 3 Fases; Conexión Delta; Salida 220/380Vac 3 Fases; Conexión Estrella; Grupo de conexión Dyn5; Frecuencia 60Hz; Protección IP 20.

Gabinete Metálico IP 20 para uso interior, pantalla electrostática de faraday a tierra y bornes internos de conexión
	1
	
	

	1,4
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento Tablero de entrada, salida y bypass conformado por:  Gabinete de sobreponer Alto 800mm x Ancho 600mm x Profundo 300mm; 3 x Breaker industrial termomagnetico 3x125A; Enclavamiento mecanico; Barraje neutro y tierra; Aisladores; Consumibles (Tornillos, tuercas, arandelas, marquillas, amarres)
	1
	
	

	1,5
	Acometida eléctrica entrada:
	Cable soldador No. 2
	90
	
	

	
	
	Cable soldador No. 1/0
	30
	
	

	
	
	Cable flexible No. 8
	30
	
	

	1,6
	Acometida eléctrica salida hacia transformador de aislamiento:
	Cable soldador No. 2
	30
	
	

	
	
	Cable soldador No. 1/0
	10
	
	

	
	
	Cable flexible No. 8
	10
	
	

	1,7
	Acometida eléctrica salida:
	Cable soldador No. 2
	75
	
	

	
	
	Cable soldador No. 1/0
	25
	
	

	
	
	Cable flexible No. 8
	25
	
	

	1,8
	Suministro e instalación de Cablofil Alto 60mm x Ancho 400mm x 3mts
	3
	
	

	1,9
	Accesorios (Varilla rocada, riel chanel, arandelas, tuercas, chazos, uniones, amarres)
	3
	
	

	1,10
	Suministrar e instalar tarjeta de RED a la UPS para que el instituto pueda (monitorearla)
	1
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	

	 
	I.V.A.
	 
	19% 
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	


2)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	2
	UPS PARA EDIFICIO ADMINISDTRATIVO, CONSULTA EXTERNA Y EQUIPOS DE RADIOTERAPIA TRIFASICA 60 KVA (ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA)


	 
	 
	 

	2,1
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de UPS de 60KVA, True On Line doble conversión, Puerto RS-232, monitoreo remoto vía GPRS red celular (no requiere acceso a la red LAN), 100% Microcontrolada DSP; alta eficiencia AC-AC >96% ECO, posibilidad de conexión en paralelo redundante 1+N sin ningún tipo de aditamento, inmune a rotación de fases de entrada. Vida útil y stock de repuestos por 20 años.
	1
	
	

	2,2
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Banco de baterías para autonomía a plena carga de cinco (5) minutos.
	1
	
	

	2,3
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento con su cableado de un breaker para el bypass independiente de la entrada de alimentación al equipo con la misma capacidad de carga en corriente de 60KVA (200 a 250 Amperios ajustable)
	1
	
	

	2,4
	Suministrar e instalar tarjeta de RED a la UPS para que el instituto pueda (monitorearla)


	1
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	

	 
	I.V.A.
	 
	19% 
	

	 
	TOTAL
	 
	 
	


 3)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	3
	UPS PARA GAMACAMARA: UPS 10KVA - ENTRADA TRIFASICA-SALIDA BIFASICA


	 
	 
	 

	3,1
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de UPS 10KVA, True On Line doble conversión, Puerto RS-232, monitoreo remoto vía GPRS red celular (no requiere acceso a la red LAN), 100% Microcontrolada DSP; alta eficiencia AC-AC >96% ECO, posibilidad de conexión en paralelo redundante 1+N sin ningún tipo de aditamento, inmune a rotación de fases de entrada. Vida útil y stock de repuestos por 20 años.
	1
	
	

	3,2
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Banco de baterías para una autonomía de 15 minutos a una carga actual de 10KVA

	1
	
	

	3,3
	Suministrar e instalar tarjeta de RED a la UPS para que el instituto pueda (monitorearla)
	1
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	

	 
	I.V.A.
	 
	19% 
	

	 
	TOTAL
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