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[bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL BANCO DE SANGRE UBICADO EN EL EDIFICIO “E” DE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	 VALOR ITEM 

	1
	DEMOLICIONES Y PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	1,01
	Replanteo
	M2
	300,00
	 
	 $                                  -   

	1,02
	Cerramiento en drywall. Incluye cinta en juntas y una mano de pintura.
	M2
	48,00
	 
	 $                                  -   

	1,03
	Cargue y retiro de sobrantes con certificación para disposición de escombros
	VJ
	10,00
	 
	 $                                  -   

	1,04
	Aseo durante la obra y entrega. 
	JL
	33,00
	 
	 $                                  -   

	2
	MANPOSTERIA Y RECUBRIMIENTOS
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	2,01
	Muros en superboard dos caras (incluye aislamiento acústico)
	M2
	117,00
	 
	 $                                  -   

	2,02
	Dinteles en superboard tres caras (incluye aislamiento acústico)
	ML
	7,20
	 
	 $                                  -   

	2,03
	Tapas muros en superboard
	ML
	51,87
	 
	 $                                  -   

	2,04
	Filos de muros
	ML
	81,90
	 
	 $                                  -   

	2,05
	Refuerzo puertas
	ML
	40,61
	 
	 $                                  -   

	2,06
	Estuco  y base para preparación de superficie para poliaspartico
	M2
	236,25
	 
	 $                                  -   

	2,07
	Demolición de muros, incluye ensacada y trasiegos.
	M2
	40,20
	 
	 $                                  -   

	2,08
	Demoliciones en concreto (dinteles, viguetas, columnetas, escalones)  , incluye ensacada y trasiegos.
	ML
	3,83
	 
	 $                                  -   

	2,09
	Desmonte de puertas sencillas, incluye trasiego
	UN
	13,00
	 
	 $                                  -   

	2,10
	Desmonte de puertas dobles, incluye trasiego
	UN
	1,00
	 
	 $                                  -   

	2,11
	Desmonte de ventanas, incluye trasiego
	M2
	2,25
	 
	 $                                  -   

	2,12
	Desmonte de mesón cafetería, incluye trasiego
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	2,13
	Desmonte de enchape de muro, incluye ensacada y trasiegos.
	M2
	10,95
	 
	 $                                  -   

	2,14
	Demolición de placa de entrepiso, incluye ensacada y trasiegos.
	M2
	9,00
	 
	 $                                  -   

	2,15
	Demolición de piso existente, incluye ensacada y trasiegos.
	M2
	225,00
	 
	 $                                  -   

	2,16
	Demolición de media caña existente y resane en muro, incluye ensacada y trasiegos.
	ML
	36,53
	 
	 $                                  -   

	2,17
	Desmonte de cielo raso y estructura de soporte, incluye ensacada y trasiegos.
	M2
	225,00
	 
	 $                                  -   

	2,18
	Desmonte de instalaciones RCI existentes, incluye trasiegos
	ML
	27,75
	 
	 $                                  -   

	2,19
	Desvío de instalaciones RCI existentes
	ML
	19,43
	 
	 $                                  -   

	2,20
	Desmonte de luminarias existente, incluye trasiego y entrega.
	UN
	25,00
	 
	 $                                  -   

	2,21
	Afinado de piso
	M2
	225,00
	 
	 $                                  -   

	2,22
	Regata por instalaciones,  , incluye ensacada de escombros y trasiegos.
	ML
	33,75
	 
	 $                                  -   

	2,23
	Resanes sobre regatas por instalaciones
	ML
	33,75
	 
	 $                                  -   

	3
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	3,01
	Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG THWN2: 3#2/0F+1#2T en tubería EMT de 2" sobre cielo raso, entre el tablero T1.2.1 de distribución de 380V y la entrada del tablero del Transformador del RM
	ML
	34,50
	 
	 $                                  -   

	3,02
	Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG THWN2: 3#1/0F+1#1/0N+1#2T en tubería EMT de 2" sobre cielo raso, entre la salida del tablero del Transformador del RM y el Tablero eléctrico del RM
	ML
	34,50
	 
	 $                                  -   

	3,03
	Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG THWN2: 3#2F+1#6T en tubería EMT de 1-1/2" sobre cielo raso, entre el tablero T1.2.1 de distribución de 380V y el tablero del Chiller en el cuarto de equipos del RM
	ML
	57,00
	 
	 $                                  -   

	3,04
	Suministro e instalación de caja de paso de 37,5x37,5x15 cms
	UN
	12,00
	 
	 $                                  -   

	3,05
	Suministro e instalación de caja de paso de 30x30x15 cms
	UN
	10,00
	 
	 $                                  -   

	3,06
	Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG Soldador SR: 3#2F+1#2T en bandeja porta cables cotizada aparte, entregando en puntas para conexión del gabinete de potencia del RM al Tablero eléctrico del RM dentro del mismo cuarto 
	ML
	27,00
	 
	 $                                  -   

	3,07
	Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG Soldador SR: 3#2F+1#2T en bandeja porta cables cotizada aparte, entregando en puntas para conexión al Tablero del Chiller dentro del mismo cuarto 
	ML
	23,40
	 
	 $                                  -   

	3,08
	Suministro e instalación de bandeja metálica porta cables tipo escalerilla galvanizada en caliente de 50x8 cm, fijada sobre rieles de sistema unistrud suspendida del techo del cuarto de equipos del RM, con varilla zincada y chazos industriales tipo RL de 3/8"
	ML
	60,00
	 
	 $                                  -   

	3,09
	Suministro e instalación de bandeja metálica porta cables tipo escalerilla galvanizada en caliente de 30x8 cm, fijada sobre rieles de sistema unistrud suspendida del techo comunicando los cuartos de equipos y control del RM proyectado, con varilla zincada y chazos industriales tipo RL de 3/8"
	ML
	73,50
	 
	 $                                  -   

	3,10
	Suministro e instalación de canaleta metálica de 12x5 cm Retie bajante de la bandeja de techo y horizontalmente en la sala de control
	ML
	72,00
	 
	 $                                  -   

	3,11
	Suministro e instalación de bandeja metálica porta cables tipo escalerilla abierta de 50x6 cm, fabricada en aluminio, suspendida del techo de la sala de examen con platina de aluminio y chazos industriales
	ML
	59,25
	 
	 $                                  -   

	3,12
	Suministro e instalación de canaleta plástica de 10x4,5 cm en sala de examen
	ML
	40,50
	 
	 $                                  -   

	3,13
	Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico entre el tablero T1.5.4 y el Tablero de aire acondicionado de las áreas del RM proyectado a instalar junto a los demás tableros de servicios normales de 208V en el cuarto técnico del RM existente, incluidos cables AWG: 3#6F+1#8N+1#8T en tubería EMT de 1-1/4 sobre el cielo raso
	ML
	72,75
	 
	 $                                  -   

	3,14
	Suministro e instalación de un tablero trifásico de distribución con capacidad para 18 circuitos y espacio para totalizador, para equipos de aire acondicionado de las áreas del RM proyectado, incluido un interruptor tipo industrial fijo de 60A como totalizador
	UN
	1,00
	 
	 $                                  -   

	3,15
	Suministro e instalación de un interruptor bipolar tipo enchufable de 20A,  para el equipo de aire mini Split de 24.000 Btu de la sala de control
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,16
	Suministro e instalación de un interruptor bipolar tipo enchufable de 30A,  para la unidad manejadora del equipo de aire ductable de 48.000 Btu de las salas de examen y equipos
	UN
	5,00
	 
	 $                                  -   

	3,17
	Suministro e instalación de un interruptor tripolar tipo enchufable de 30A,  para la unidad condensadora del equipo de aire ductable de 48.000 Btu de las salas de examen y equipos
	UN
	6,00
	 
	 $                                  -   

	3,18
	Suministro e instalación de salidas eléctricas monofásicas de 120V para iluminación de las áreas del proyecto, incluidos conductores AWG 2#12+1#12T, tubería EMT o PVC cero halógenos de 1/2", caja metálica galvanizada octogonal y cable encauchetado de lámpara
	UN
	56,00
	 
	 $                                  -   

	3,19
	Suministro e instalación de salidas eléctricas con interruptor de iluminación sencillo, incluidos conductores AWG 2#12+1#12T, tubería EMT de 1/2" o PVC cero halógenos, caja metálica cuadrada galvanizada con suplemento e interruptor Leviton línea Cien o similar
	UN
	39,00
	 
	 $                                  -   

	3,20
	Suministro e instalación de salida eléctrica con interruptor de iluminación doble, incluidos conductores AWG 3#12+1#12T, tubería EMT de 1/2" o PVC cero halógenos, caja metálica cuadrada galvanizada con suplemento e interruptor Leviton línea Cien
	UN
	37,00
	 
	 $                                  -   

	3,21
	Desinstalación de las salidas eléctricas y de cableado de comunicación en las áreas sujetas a intervención
	UN
	39,00
	 
	 $                                  -   

	3,22
	Suministro e instalación de lámpara de emergencia automática Sylvania de 2,4W, 6000K, 120V con dos bombillos Led ecualizadles
	UN
	9,00
	 
	 $                                  -   

	3,23
	Suministro e instalación de una salida eléctrica monofásica de servicio normal derivada del tablero normal existente en el área, incluido cable AWG THWN 3#12 trenzado, tubería EMT, caja de terminación de toma en tubería y toma doble polo a tierra blanca grado hospitalario con tapa
	UN
	39,00
	 
	 $                                  -   

	3,24
	Suministro e instalación de una salida eléctrica monofásica de servicio regulado derivada del tablero regulado existente en el área, incluido cable AWG THWN 3#12 trenzado, tubería EMT, caja de terminación de toma en tubería y toma doble polo a tierra naranja grado hospitalario con tapa
	UN
	18,00
	 
	 $                                  -   

	3,25
	Instalación de salidas de cableado estructurado categoría 6 doble para voz y datos para las áreas de lectura (4), entrevista (1) y sala de control de RM (1), incluidos cables UTP categoría 6, tubería EMT de 1", toma 2xRJ45 en faceplate, patch cords para administración de voz y datos, ponchado de cables en puertos de patch panel, conexión a puertos de switch de datos de que se disponga por parte del cliente, marcación de puertos y cables y pruebas de puntos de cableado. 
	UN
	14,00
	 
	 $                                  -   

	3,26
	Instalación de salidas de cableado estructurado categoría 6 sencillo para datos para la sala de control de RM (2), incluido un cable UTP categoría 6, tubería EMT de 1", toma 1xRJ45 en faceplate, patch cord para administración de datos, ponchado de cables en puertos de patch panel, conexión a puertos de switch de datos de que se disponga por parte del cliente, marcación de puertos y cables y pruebas de puntos de cableado. 
	UN
	16,00
	 
	 $                                  -   

	3,27
	AIRE ACONDICIONADO
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	3,28
	Aire Acondicionado
	 
	 
	 
	 

	3,29
	Suministro de un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 24000 Btu, refrigerante ecológico R410A, incluidas unidades manejadora, condensadora y control remoto
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,30
	Montaje de unidad manejadora en muro de área acondicionada, montaje de unidad condensadora al exterior sobre bases de caucho
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,31
	Suministro e instalación de tuberías de cobre flexible para refrigerante líquido y gas, cubierta térmica tipo Rubatex, fijaciones y accesorios de tuberías, conexión a unidades manejadora y condensadora, prueba de vacío de tuberías y circuito de refrigeración, carga de refrigerante ecológico R410A, conexiones eléctricas en unidades, arranque y pruebas de servicio. Válido para distancia entre unidades interna y externa de máximo 15 metros
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,32
	Suministro e instalación de una mini bomba para evacuación de agua de condensación y un circuito hidráulico con manguera flexible hacia la cubierta
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,33
	Suministro e instalación de una acometida eléctrica bifásica con cables AWG THWN2: 2#12F+1#12T en tubería EMT y coraza LT de 3/4" hacia las unidades manejadora y condensadora de aire, a partir del tablero de distribución de aire acondicionado 
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,34
	Suministro de un equipo Split central de descarga horizontal con capacidad de 6 TR (72.000 Btu/hr) de alta eficiencia energética, para trabajo con refrigerante Ecológico R-410A, conformado por una manejadora y una condensadora, para operar a 220V entre dos fases
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	3,35
	Montaje de la unidad manejadora suspendida de la placa de techo sobre el cielo raso del cuarto de almacén próximo a la sala de examen (sujeto a la disponibilidad de espacio y acceso para mantenimiento), mediante rieles tipo unistrud, varillas roscadas de 3/8" y chazos metálicos tipo RL. Montaje de unidad condensadora sobre bases anti vibratorias en el piso de la terraza indicado sobre la sala de examen
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	3,36
	Suministro e instalación de líneas de tubería de cobre para refrigerante líquido y gas de equipo, cubierta térmica tipo Rubatex, fijaciones y accesorios de tuberías, barrido de tuberías, conexión a unidades manejadora y condensadora, prueba de vacío de tuberías y circuito de refrigeración, carga de refrigerante ecológico R410A, conexiones eléctricas en unidades, arranque y pruebas de servicio.  Válido para distancia entre unidades interna y externa de máximo 10 metros
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	3,37
	Suministro e instalación de ducto de distribución de aire de suministro a la sala de examen, fabricado en lámina aislante térmica tipo Piralu de 1" de espesor, no ferrosa ni con contenido de fibra de vidrio, montado sobre cielo raso a partir del suministro de aire de la unidad manejadora hasta las rejillas de cielo raso de la sala de examen
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	3,38
	Suministro e instalación de ducto de distribución de aire de suministro a la sala de equipos, fabricado en lámina aislante térmica tipo Piralu de 1" de espesor, no ferrosa ni con contenido de fibra de vidrio, montado sobre cielo raso derivado del ducto de suministro de aire de la unidad manejadora hasta la rejilla de cielo raso prevista para la sala de equipos
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	3,39
	Suministro e instalación de termóstato electrónico de dos etapas, incluido cableado de control a unidad manejadora
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	3,40
	Suministro e instalación de rejillas de 40x40 cm de 4 vías en aluminio para suministro de aire en cielo raso de la sala de examen 
	UN
	12,00
	 
	 $                                  -   

	3,41
	Suministro e instalación de rejillas plásticas reticuladas de 40x40 cm para retorno de aire en cielo raso 
	UN
	17,00
	 
	 $                                  -   

	3,42
	Suministro e instalación de una bomba para evacuación de agua de condensación con conexión a la línea de desagüe del equipo, la cual no se incluye y debe ser entregada por parte de la obra civil 
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,43
	Suministro e instalación de una acometida eléctrica bifásica con cables AWG THWN2: 2#12F+1#12T en tubería EMT y coraza LT de 3/4" hacia la unidad manejadora de aire, a partir del tablero de distribución de aire acondicionado 
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	3,44
	Suministro e instalación de una acometida eléctrica bifásica con cables AWG THWN2: 2#10F+1#12T en tubería EMT y coraza LT de 3/4" hacia la unidad condensadora de aire, a partir del tablero de distribución de aire acondicionado 
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	4
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	 
	Suministro e Instalación Hidráulica
	 
	 
	 
	 

	4,01
	Tubería PVC P 1/2"
	ML
	24,00
	 
	 $                                  -   

	4,02
	Accesorios PVC P1/2"
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	4,03
	Tubería PVC P 3/4"
	ML
	12,00
	 
	 $                                  -   

	4,04
	Accesorios PVC 3/4"
	UN
	22,00
	 
	 $                                  -   

	4,05
	Tubería PVC P 1 1/4"
	ML
	12,00
	 
	 $                                  -   

	4,06
	Accesorios PVC 1 1/4"
	UN
	29,00
	 
	 $                                  -   

	4,07
	Punto Hidráulico 1/2"
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	4,08
	Punto Hidráulico 1 1/4"
	UN
	1,00
	 
	 $                                  -   

	4,09
	Registro RW 1/2"
	UN
	1,00
	 
	 $                                  -   

	4,10
	Registro RW 1 1/4"
	UN
	1,00
	 
	 $                                  -   

	4,11
	Conexión a Red Existente
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	4,12
	Regata Muro
	UN
	1,00
	 
	 $                                  -   

	 
	Suministro e Instalación Sanitaria
	 
	 
	 
	 

	4,13
	Tubería PVC SNT 1 1/2"
	ML
	14,25
	 
	 $                                  -   

	4,14
	Accesorios PVC S 1 1/2"
	UN
	18,00
	 
	 $                                  -   

	4,15
	Tubería PVC SNT V2"
	ML
	20,25
	 
	 $                                  -   

	4,16
	Tubería PVC SNT 2"
	ML
	18,75
	 
	 $                                  -   

	4,17
	Accesorios PVC S 2"
	UN
	20,00
	 
	 $                                  -   

	4,18
	Tubería  PVC S 4"
	ML
	27,00
	 
	 $                                  -   

	4,19
	Accesorios PVC S 4"
	UN
	12,00
	 
	 $                                  -   

	4,20
	Salidas Sanitarias 2"
	UN
	11,00
	 
	 $                                  -   

	4,21
	Salidas Sanitarias 4"
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,22
	Sifón de Piso
	UN
	6,00
	 
	 $                                  -   

	4,23
	Perforación con Saca Núcleo 2"
	UN
	6,00
	 
	 $                                  -   

	4,24
	Perforación con Saca Núcleo 4"
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,25
	Conexión a Tubería Existente
	UN
	3,00
	 
	 $                                  -   

	4,26
	Soporte Colgantes 1/2"
	UN
	20,00
	 
	 $                                  -   

	4,27
	Soporte Colgantes 3/4"
	UN
	11,00
	 
	 $                                  -   

	4,28
	Soporte Colgantes 1 1/4"
	UN
	10,00
	 
	 $                                  -   

	4,29
	Soporte Colgantes 2"
	UN
	9,00
	 
	 $                                  -   

	4,30
	Soporte Colgantes 4"
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	 
	Suministro e Instalación de Aparatos
	 
	 
	 
	 

	4,31
	Sanitario
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,32
	Lavamanos
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	4,33
	Fluxómetro Sanitario
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,34
	Poceta de Aseo
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	4,35
	Conexión Máquinas A/A. 
	UN
	3,00
	 
	 $                                  -   

	 
	Desmonte y Taponamiento de Aparatos
	 
	 
	 
	 

	4,36
	Punto Cafetería
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	4,37
	Lavamanos
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,38
	Sanitario
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,39
	Lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ADA.
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	4,40
	Desagüé automático para lavamanos pop-up, con rebose, metálico cromado.
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	4,41
	Sifón en P para lavamanos, metálico cromado.
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	4,42
	Acople flexible para lavamanos.
	UN
	14,00
	 
	 $                                  -   

	4,43
	Grifería lavamanos de sensor agua fría de instalación en mesón, cuello bajo con plaqueta, funciona con corriente eléctrica a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía eléctrica metálica cromada.
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	4,44
	Fluxómetro para sanitario con sensor y botón de cortería, incrustado en la pared, botón de descarga, funciona con corriente eléctrica a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía eléctrica.
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,45
	Accesorios de conexión superior para sanitario, incluye racor.
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,46
	Asiento abierto para sanitario institucional.
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,47
	Barra de seguridad de pared a piso en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos para instalar derecha o izquierda.
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,48
	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable.
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,49
	Dispensador de jabón líquido.
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	4,50
	Protector de papel higiénico de sobreponer en la pared.
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	4,51
	Gabinete para toallas de papel.
	UN
	7,00
	 
	 $                                  -   

	5
	GASES MEDICINALES
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	 
	Suministro e Instalación de tubería. Incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes.
	 
	 
	 
	 

	5,01
	Tubería Cobre Tipo L 1/2"
	ML
	35,00
	 
	 $                                  -   

	5,02
	Tubería Cobre Tipo L 3/4"
	ML
	42,38
	 
	 $                                  -   

	5,03
	Toma QC Oxigeno
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	5,04
	Toma QC VAC
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	5,05
	Toma QC MRI Oxigeno
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	5,06
	Toma QC MRI Aire Medicinal
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	5,07
	Toma QC MRI Vacío
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	5,08
	Válvula de bola 4 tornillos, soldada de 1/2"
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	5,09
	Manguera 7 mts. Oxígeno con conector diss en los extremos.
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	5,10
	Manguera 7 mts. Aire Medicinal con conector diss en los extremos.
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	5,11
	Manguera 7 mts. Vacío con conector diss en los extremos.
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	5,12
	Empalmes
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	6
	CIELO RASOS E ILUMINACION
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	6,01
	Cielo raso en drywall liso (no incluye aislamiento acústico)
	M2
	200,00
	 
	 $                                  -   

	6,02
	Media cañas en muros y cielo raso
	ML
	150,00
	 
	 $                                  -   

	6,03
	Apertura de cielo raso para balas
	UN
	54,00
	 
	 $                                  -   

	6,04
	Lámpara Hermética LED 2X18W T8 CM
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	6,05
	LED T8 16W 1200MM 740K Ecofit PHL
	UN
	5,00
	 
	 $                                  -   

	6,06
	Bala MR 16 GU5.3 CD RS Hidro Mate BL Baffle BL 
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	6,07
	Spot LED 1000 8.7W 3000K 35 GRADOS G2 TCI
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	6,08
	LED Driver PRG 700-1500 MA 54W 120-277V LIN PHL
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	6,09
	LED Flex Strip 7.2W 12V IP20 X MT PRL
	UN
	36,00
	 
	 $                                  -   

	6,10
	LED Driver 24V 96W 120-277V VSS 
	UN
	5,00
	 
	 $                                  -   

	6,11
	LED Driver 12V 60W 90-264V IP67 MW
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	6,12
	LED Downlight 4000K 25W 2050LM 120-277V CRI80 19CMS TLP
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	6,13
	LED Downlight 4000K 15W 1100LM 120-277V CRI80 14CMS TLP
	UN
	9,00
	 
	 $                                  -   

	6,14
	Bala Moon RD LED 9W 260MA 4000K 830LM CRI90 35G DIM 0-10V BL
	UN
	5,00
	 
	 $                                  -   

	6,15
	Lámpara Mini Titania IN. LED TCI 2X25W 4000K DIM 0-10V CM BL
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	6,16
	Lámpara Mini Titania IN. INI/FIN LED TCI 2X25W 4000K DIM 0-10V CM BL
	UN
	5,00
	 
	 $                                  -   

	6,17
	Lámpara Mini Titania IN. INTERMEDIA LED TCI 2X25W 4000K DIM 0-10V CM BL
	UN
	3,00
	 
	 $                                  -   

	6,18
	Difusor Lámpara Mini Titania NEW DE  4.530 MT
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	6,19
	Difusor Lámpara Mini Titania NEW DE 2.280 MT
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	6,20
	Luminaria Aplique Aurora UP/DOWN LED TCI 2X25W 3000K CM BL 0-10V
	UN
	4,00
	 
	 $                                  -   

	7
	PISOS 
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	7,01
	Suministro e instalación de pavimento vinílico conductivo en rollo. Incluye guarda escobas, soldaduras y  preparación de superficie con mastico.
	M2
	217,50
	 
	 $                                  -   

	7,02
	Suministro e instalación de media caña en mortero para piso en vinilo.
	ML
	138,75
	 
	 $                                  -   

	7,04
	Suministro e instalación de enchape de pisos baños
	M2
	8,69
	 
	 $                                  -   

	7,05
	Suministro e instalación de enchape de muros baños
	M2
	44,48
	 
	 $                                  -   

	8
	CARPINTERÍA EN MADERA Y MOBILIARIO
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	8,01
	Suministro e instalación de puerta batiente entamborada, acabado en fórmica. Dimensiones 0.90 m. x 2.20 m.
	UN
	6,00
	 
	 $                                  -   

	8,02
	Suministro e instalación de Mueble con puertas y entrepaños, acabado en fórmica. Dimensiones 2.00 m. x 0.40 m.
	UN
	2,00
	 
	 $                                  -   

	8,03
	Suministro e instalación de Lockers metálicos de 3x3 compartimientos
	UN
	14,00
	 
	 $                                  -   

	8,04
	Suministro e instalación de división en vidrio laminado 5+4, incluye accesorios.
	M2
	32,10
	 
	 $                                  -   

	8,05
	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado 10 mm. Dimensiones 1.00 m. x 2.40 m. incluye película samblasting
	UN
	9,00
	 
	 $                                  -   

	8,06
	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado 10 mm. Dimensiones 1.70 m. x 2.40 m.
	UN
	5,00
	 
	 $                                  -   

	8,07
	Suministro e instalación de Espejo 4 mm.
	M2
	2,63
	 
	 $                                  -   

	8,08
	Suministro e instalación de escalera metálica de 20 pasos con descanso de 1,20 mts de ancho libre entre barandas con pintura de esmalte y pasos fundidos en concreto
	GLB
	1,00
	 
	 $                                  -   

	9
	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 $                                  -   

	9,01
	S.E.I.  Poliaspartico tipo hospitalario de dos componentes a dos manos para muros
	M2
	316,00
	 
	 $                                  -   

	9,02
	S.E.I.  Poliaspartico tipo hospitalario de dos componentes a dos manos para cielo raso
	M2
	290,00
	 
	 $                                  -   

	9,03
	Esquineros en acero inoxidable calibre 18, incluye tornillería y sellante antibacterial.
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	9,04
	Señalización en acrílico con dilatadores y texto en braille
	UN
	19,00
	 
	 $                                  -   

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	$0,00

	 AIU 22% 
	Administración 
	12%
	 
	 
	$0,00

	
	Imprevistos 
	5%
	 
	 
	$0,00

	
	Utilidad 5%
	5%
	 
	 
	$0,00

	 
	IVA sobre la Utilidad
	19%
	 
	 
	$0,00

	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	 
	 
	 
	$0,00



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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