EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONTINGENCIA, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, INCLUIDA OBRA CIVIL Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RESONAR MAGNÉTICO SUMINISTRADO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL.

.

ANEXO No. 10

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES Y GENERALIDADES |  |  |  | $ - |
| 1,01 | Campamento para personal (contenedor desarmable, incluye transporte ingreso y salida) | MES | 8,00 |  | $ - |
| 1,02 | Replanteo | M2 | 252,09 |  | $ - |
| 1,03 | Cerramiento en drywall. Incluye cinta en juntas y una mano de pintura. | M2 | 60,65 |  | $ - |
| 1,04 | Cargue y retiro de sobrantes con certificación para disposición de escombros | VJ | 17,00 |  | $ - |
| 1,05 | Aseo durante la obra y entrega. | JL | 208,00 |  | $ - |
| 1,05 | Transporte de materiales | VJ | 5,00 |  | $ - |
| 1,06 | Nocturnos | JL | 55,00 |  | $ - |
| 2 | PROYECTOS TÉCNICOS |  |  |  | $ - |
| 2,01 | Diseño arquitectónico | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,02 | Proyecto estructural | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,03 | Estudio de suelos | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,04 | Proyecto eléctrico | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,05 | Proyecto de aire acondicionado | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,06 | Proyecto hidráulico y sanitario | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,07 | Proyecto detección de incendios | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,08 | Proyecto de gases medicinales | UN | 1,00 |  | $ - |
| 2,09 | Proyecto de iluminación | UN | 1,00 |  | $ - |
| 3 | OBRA GRUESA |  |  |  | $ - |
| 3,01 | Demolición de muros | M2 | 78,75 |  | $ - |
| 3,02 | Demolición de muros dobles | M2 | 11,17 |  | $ - |
| 3,03 | Demoliciones en concreto (dinteles, vigetas, columnetas, escalones) | ML | 8,02 |  | $ - |
| 3,04 | Desmonte de puertas sencillas | UN | 9,00 |  | $ - |
| 3,05 | Desmonte de puertas dobles | UN | 1,00 |  | $ - |
| 3,06 | Desmonte de ventanas | M2 | 6,23 |  | $ - |
| 3,07 | Desmonte de mesón cafetería | UN | 1,00 |  | $ - |
| 3,08 | Desmonte de enchape de muro | M2 | 43,18 |  | $ - |
| 3,09 | Demolición de placa de contrapiso | M2 | 36,15 |  | $ - |
| 3,10 | Excavación manual. (Se asumen 80 cm de excavación. Podrán variar de acuerdo a proyecto estructural.) | M3 | 28,92 |  | $ - |
| 3,11 | Relleno compactado en recebo. (Se asumen 50 cm de recebo. Podrán variar de acuerdo a proyecto estructural.) | M3 | 18,08 |  | $ - |
| 3,12 | Refuerzo estructural. (Se asumen 30 cm de placa maciza. Podrá variar de acuerdo a proyecto estructural.) | M2 | 36,15 |  | $ - |
| 3,13 | Demolición de piso existente | M2 | 202,29 |  | $ - |
| 3,14 | Demolición de media caña existente y resane en muro | ML | 157,86 |  | $ - |
| 3,15 | Desmonte de cielo raso y estructura de soporte | M2 | 248,22 |  | $ - |
| 3,16 | Corte de cielo raso y estructura de soporte de pasarela | ML | 7,60 |  | $ - |
| 3,17 | Desmonte/montaje de estructura en poliuretano y corte/soldadura de estructura metálica de pasarela | UN | 1,00 |  | $ - |
| 3,18 | Montaje de pórtico en acero, anclado a la fachada del edificio contiguo y apoyado en cubierta de servicio de resonancia magnética, para traslado de chiller. | UN | 1,00 |  | $ - |
| 3,19 | Desmonte de instalaciones RCI existentes | ML | 56,62 |  | $ - |
| 3,20 | Desvío de instalaciones RCI existentes | ML | 34,37 |  | $ - |
| 3,21 | Desmonte de luminarias existente | UN | 43,00 |  | $ - |
| 3,22 | Suministro de lonas y embalaje de escombros | UN | 4855,00 |  | $ - |
| 3,23 | Trasiego y cargue de lonas de escombros al vehículo de retiro | UN | 4855,00 |  | $ - |
| 3,24 | Afinado de piso | M2 | 233,52 |  | $ - |
| 3,25 | Regata por instalaciones | ML | 90,00 |  | $ - |
| 3,26 | Resanes por instalaciones | ML | 90,00 |  | $ - |
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | $ - |
|  | Tablero Eléctrico de RM y Chiller |  |  |  |  |
| 4,01 | Por cuenta del proveedor del RM y Chiller |  |  |  |  |
|  | Alimentadores principales de tableros de RM y Chiller y canalizaciones de cableado en cuartos de equipos, control y examen |  |  |  |  |
| 4,02 | Suministro e instalación de un interruptor tripolar industrial, valor ajustable por sobrecarga de 125A a 160A y fijo de 1500A por cortocircuito, misma marca de interruptores del tablero en que se va a conectar, como totalizador del alimentador del Transformador del RM en el tablero T1.2.1de 380V, incluido ajuste de barrajes para conexión a tablero | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,03 | Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG THWN2: 3#2/0F+1#2T en tubería EMT de 2" sobre cielo raso, entre el tablero T1.2.1 de distribución de 380V y la entrada del tablero del Transformador del RM | ML | 21,00 |  | $ - |
| 4,04 | Suministro e instalación de un Transformador trifásico de aislamiento, 80 KVA, entrada 380V en triágulo, salida 480/277V en estrella, tipo seco, factor K13 por corrientes armónicas, clase H, pantalla eletrostática, primario y secundario 100% en cobre, incluido mueble metálico para alojamiento y rieles a piso, certificado Retie. Instalación en el cuarto indicado para ello fuera de la influencia del campo magnético del RM | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,05 | Suministro e instalación de Tablero de entrada y salida del Transformador del RM, en el mismo cuarto indicado para este, incluido un cofre metálico certificado Retie, implementado con un interruptor tripolar industrial para entrada del Transformador, valor ajustable por sobrecarga de 125A a 160A y fijo de 1500A por cortocircuito y un interruptor tripolar industrial para salida del Transformador, valor ajustable por sobrecarga 100A a 125A y fijo de 1000A por cortocircuito, los dos de la misma marca de los interruptores del tablero T1.2.1 de 380V para la más precisa coordinación de protecciones. Incluye barrajes de transito de neutro y tierra para los alimentadores | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,06 | Suministro e instalación de un juego de cables flexibles entre el interruptor de entrada y el Transformador del RM, con cables tipo soldador AWG SR: 3#2/0F+1#2T en coraza industrial LT de 2" al interior del cuarto del Transformador | ML | 3,00 |  | $ - |
| 4,07 | Suministro e instalación de un juego de cables flexibles entre el Transformador del RM y el interruptor de salida, con cables tipo soldador AWG SR: 3#1/0F+1#1/0N+1#2T en coraza industrial LT de 2" al interior del cuarto del Transformador | ML | 3,00 |  | $ - |
| 4,08 | Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG THWN2: 3#1/0F+1#1/0N+1#2T en tubería EMT de 2" sobre cielo raso, entre la salida del tablero del Tranformador del RM y el Tablero eléctrico del RM | ML | 27,00 |  | $ - |
| 4,09 | Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG THWN2: 3#2F+1#6T en tubería EMT de 1-1/2" sobre cielo raso, entre el tablero T1.2.1 de distribución de 380V y el tablero del Chiller en el cuarto de equipos del RM | ML | 40,00 |  | $ - |
| 4,10 | Suministro e instalación de un interruptor tripolar industrial, valor ajustable por sobrecarga de 100 a 125A y fijo de 1000A por cortocircuito, misma marca de interruptores del tablero en que se va a conectar, como totalizador del alimentador del Chiller en el tablero T1.2.1de 380V, incluido ajuste de barrajes para conexión a tablero | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,11 | Suministro e instalación de caja de paso de 37,5x37,5x15 cms | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,12 | Suministro e instalación de caja de paso de 30x30x15 cms | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,13 | Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG Soldador SR: 3#2F+1#2T en bandeja portacables cotizada aparte, entregando en puntas para conexión del gabinete de potencia del RM al Tablero eléctrico del RM dentro del mismo cuarto por parte del fabricante | ML | 7,80 |  | $ - |
| 4,14 | Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico con cables AWG Soldador SR: 3#2F+1#2T en bandeja portacables cotizada aparte, entregando en puntas para conexión al Tablero del Chiller dentro del mismo cuarto por parte del fabricante | ML | 9,10 |  | $ - |
| 4,15 | Suministro e instalación de bandeja metálica portacables tipo escalerilla galvanizada en caliente de 50x8 cm, fijada sobre rieles de sistema unistrud suspendida del techo del cuarto de equipos del RM, con varilla zincada y chazos industriales tipo RL de 3/8" | ML | 7,80 |  | $ - |
| 4,16 | Suministro e instalación de bandeja metálica portacables tipo escalerilla galvanizada en caliente de 30x8 cm, fijada sobre rieles de sistema unistrud suspendida del techo comunicando los cuartos de equipos y control del RM proyectado, con varilla zincada y chazos industriales tipo RL de 3/8" | ML | 16,90 |  | $ - |
| 4,17 | Suministro e instalación de canaleta metálica de 12x5 cm Retie bajante de la bandeja de techo y horizontalmente en la sala de control | ML | 10,40 |  | $ - |
| 4,18 | Suministro e instalación de bandeja metálica portacables tipo escalerilla abierta de 50x6 cm, fabricada en aluminio, suspendida del techo de la sala de examen con platina de aluminio y chazos industriales | ML | 19,50 |  | $ - |
| 4,19 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 10x4,5 cm en sala de examen | ML | 7,80 |  | $ - |
|  | Instalaciones eléctricas a 120V y cableado de datos |  |  |  | $ - |
| 4,21 | Suministro e instalación de un alimentador eléctrico trifásico entre el tablero T1.5.4 y el Tablero de aire acondicionado de las áreas del RM proyectado a instalar junto a los demás tableros de servicios normales de 208V en el cuarto técnico del RM existente, incluidos cables AWG: 3#6F+1#8N+1#8T en tubería EMT de 1-1/4 sobre el cielo raso | ML | 55,90 |  | $ - |
| 4,22 | Suministro e instalación de un interruptor tripolar industrial, valor fijo por sobrecarga de 63A y cortocircuito de 600A, como totalizador del alimentador de aire acondicionado del RM proyectado | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,23 | Suministro e instalación de un tablero trifásico de distribución con capacidad para 18 circuitos y espacio para totalizador, para equipos de aire acondicionado de las áreas del RM proyectado, incluido un interruptor tipo industrial fijo de 60A como totalizador | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,24 | Suministro e instalación de un interruptor bipolar tipo enchufable de 20A, para el equipo de aire minisplit de 24.000 Btu de la sala de control | UN | 3,00 |  | $ - |
| 4,25 | Suministro e instalación de un interruptor bipolar tipo enchufable de 30A, para la unidad manejadora del equipo de aire ductable de 48.000 Btu de las salas de examen y equipos | UN | 4,00 |  | $ - |
| 4,26 | Suministro e instalación de un interruptor tripolar tipo enchufable de 30A, para la unidad condensadora del equipo de aire ductable de 48.000 Btu de las salas de examen y equipos | UN | 5,00 |  | $ - |
| 4,27 | Suministro e instalación de salidas eléctricas monofásicas de 120V para iluminación de las áreas del proyecto, incluidos conductores AWG 2#12+1#12T, tubería EMT o PVC cero halógenos de 1/2", caja metálica galvanizada octogonal y cable encauchetado de lámpara | UN | 26,00 |  | $ - |
| 4,28 | Suministro e instalación de salidas eléctricas con interruptor de iluminación sencillo, incluidos conductores AWG 2#12+1#12T, tubería EMT de 1/2" o PVC cero halógenos, caja metálica cuadrada galvanizada con suplemento e interruptor Leviton linea Cien o similar | UN | 16,00 |  | $ - |
| 4,29 | Suministro e instalación de salida eléctrica con interruptor de iluminación doble, incluidos conductores AWG 3#12+1#12T, tubería EMT de 1/2" o PVC cero halógenos, caja metálica cuadrada galvanizada con suplemento e interruptor Leviton linea Cien | UN | 12,00 |  | $ - |
| 4,30 | Suministro e instalación de salida eléctrica para dimmer de iluminación en sala de control, incluidos conductores AWG 2#12+1#12T para potencia y cableado 2#16 para control 0-10V, tubería PVC o EMT de 1/2", caja metálica cuadrada con suplemento y conexión a dimmer en panel de muro. No incluye el dimmer | UN | 6,00 |  | $ - |
| 4,31 | Desinstalación de las salidas eléctricas y de cableado de comunicación en las áreas sujetas a intervención | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,32 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia automática Sylvania de 2,4W, 6000K, 120V con dos bombillos Led ecualizables | UN | 5,00 |  | $ - |
| 4,33 | Suministro e instalación de una salida eléctrica monofásica de servicio normal derivada del tablero normal existente en el área, incluido cable AWG THWN 3#12 trenzado, tubería EMT, caja de terminación de toma en tubería y toma doble polo a tierra blanca grado hospitalario con tapa | UN | 20,00 |  | $ - |
| 4,34 | Suministro e instalación de una salida eléctrica monofásica de servicio regulado derivada del tablero regulado existente en el área, incluido cable AWG THWN 3#12 trenzado, tubería EMT, caja de terminación de toma en tubería y toma doble polo a tierra naranja grado hospitalario con tapa | UN | 10,00 |  | $ - |
| 4,35 | Instalación de salidas de cableado estructurado categoría 6 doble para voz y datos para las áreas de lectura (4), entrevista (1) y sala de control de RM (1), incluidos cables UTP categoría 6, tubería EMT de 1", toma 2xRJ45 en faceplate, patch cords para administración de voz y datos, ponchado de cables en puertos de patch panel, conexión a puertos de switch de datos de que se disponga por parte del cliente, marcación de puertos y cables y pruebas de puntos de cableado. | UN | 6,00 |  | $ - |
| 4,36 | Instalación de salidas de cableado estructurado categoría 6 sencillo para datos para la sala de control de RM (2), incluido un cable UTP categoría 6, tubería EMT de 1", toma 1xRJ45 en faceplate, patch cord para administración de datos, ponchado de cables en puertos de patch panel, conexión a puertos de switch de datos de que se disponga por parte del cliente, marcación de puertos y cables y pruebas de puntos de cableado. | UN | 2,00 |  | $ - |
|  | Salidas de cableado, control y alarma |  |  |  | $ - |
| 4,37 | Suministro e instalación de una salida en tubería EMT de 3/4", caja galvanizada de 10x10 cm y cableado de control AWG 4#16 para botones de marcha/parada en el cuarto de control | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,38 | Suministro e instalación de un juego de interruptores de control de marcha/parada tipo pulsador NO/NC de 22 mm en caja sobrepuesta | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,39 | Suministro e instalación de una salida en tubería EMT de 3/4", caja galvanizada de 10x10 cm y cableado de control AWG 2#16 para interruptores de emergencia EPO en los cuarto de control y examen | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,40 | Suministro e instalación de interruptor de control EPO tipo hongo de 2 posiciones de 22 mm | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,41 | Suministro e instalación de una salida en tubería EMT de 3/4", caja galvanizada de 10x10 cm y cableado de control AWG 2#16 para lámpara de aviso de sala de examen activa | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,42 | Suministro e instalación de lámpara Led tipo rotativa para aviso de sala de examen activa | UN | 1,00 |  | $ - |
| 4,43 | Suministro e instalación de una salida en tubería EMT de 3/4", caja galvanizada de 10x10 cm y cableado de control AWG 2#16 para contacto magnetico de estado de puerta de la sala de examen | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,44 | Suministro e instalación de contacto magnético de supervisión de estado de puerta de la sala de examen | UN | 2,00 |  | $ - |
| 4,45 | Suministro e instalación de cable blindado de 12 lineas calibre AWG 16 en la bandeja prevista entre el tablero eléctrico y la sala de control | ML | 24,00 |  | $ - |
| 5 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | $ - |
|  | Aire Acondicionado sala de control |  |  |  |  |
| 5,01 | Suministro de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 240000 Btu, refrigerante ecológico R410A, incluidas unidades manejadora, condensadora y control remoto | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,02 | Montaje de unidad manejadora en muro de área acondicionada, montaje de unidad condensadora al exterior sobre bases de caucho | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,03 | Suministro e instalación de tuberias de cobre flexible para refrigerante líquido y gas, cubierta térmica tipo Rubatex, fijaciones y accesorios de tuberías, conexión a unidades manejadora y condensadora, prueba de vacio de tuberías y circuito de refrigración, carga de refrigerante ecológico R410A, conexiones eléctricas en unidades, arranque y pruebas de servicio. Válido para distancia entre unidades interna y externa de máximo 15 metros | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,04 | Suministro e instalación de una mini bomba para evacuación de agua de condensación y un circuito hidraúlico con manguera flexible hacia la cubierta | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,05 | Suministro e instalación de una acometida eléctrica bifásica con cables AWG THWN2: 2#12F+1#12T en tubería EMT y coraza LT de 3/4" hacia las unidades manejadora y condensadora de aire, a partir del tablero de distribución de aire acondicionado | UN | 1,00 |  | $ - |
|  | Aire Acondicionado salas de examen y equipos |  |  |  | $ - |
| 5,06 | Suministro de un equipo split central de descarga horizontal con capacidad de 4 TR (48.000 Btu/hr) de alta eficiencia energética, para trabajo con refrigerante Ecológico R-410A, conformado por una manejadora y una condensadora, para operar a 220V entre dos fases | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,07 | Montaje de la unidad manejadora suspendida de la placa de techo sobre el cielo raso del cuarto de almacén próximo a la sala de exámen (sujeto a la disponibilidad de espacio y acceso para mantenimiento), mediante rieles tipo unistrud, varillas roscadas de 3/8" y chazos metálicos tipo RL. Montaje de unidad condensadora sobre bases antivibratorias en el piso de la terraza indicado sobre la sala de examen | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,08 | Suministro e instalación de lineas de tubería de cobre para refrigerante líquido y gas de equipo, cubierta térmica tipo Rubatex, fijaciones y accesorios de tuberías, barrido de tuberías, conexión a unidades manejadora y condensadora, prueba de vacio de tuberías y circuito de refrigración, carga de refrigerante ecológico R410A, conexiones eléctricas en unidades, arranque y pruebas de servicio. Válido para distancia entre unidades interna y externa de máximo 10 metros | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,09 | Suministro e instalación de ducto de distribución de aire de suministro a la sala de examen, fabricado en lámina aislante térmica tipo Piralu de 1" de espesor, no ferrosa ni con contenido de fibra de vidrio, montado sobre cielo raso a partir del suministro de aire de la unidad manejadora hasta las rejillas de cielo raso de la sala de examen | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,10 | Suministro e instalación de ducto de distribución de aire de suministro a la sala de equipos, fabricado en lámina aislante térmica tipo Piralu de 1" de espesor, no ferrosa ni con contenido de fibra de vidrio, montado sobre cielo raso derivado del ducto de suministro de aire de la unidad manejadora hasta la rejilla de cielo raso prevista para la sala de equipos | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,11 | Suministro e instalación de termóstato electrónico de dos etapas, incluido cableado de control a unidad manejadora | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,12 | Suministro e instalación de rejillas de 40x40 cm de 4 vias en aluminio para suministro de aire en cielo raso de la sala de examen | UN | 3,00 |  | $ - |
| 5,13 | Suministro e instalación de rejillas plásticas reticuladas de 40x40 cm para retorno de aire en cielo raso de la sala de examen | UN | 2,00 |  | $ - |
| 5,14 | Suministro e instalación de una bomba para evacuación de agua de condensación con conexión a la linea de desague del equipo, la cual no se incluye y debe ser entregada por parte de la obra civil | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,15 | Suministro e instalación de una acometida eléctrica bifásica con cables AWG THWN2: 2#12F+1#12T en tubería EMT y coraza LT de 3/4" hacia la unidad manejadora de aire, a partir del tablero de distribución de aire acondicionado | UN | 1,00 |  | $ - |
| 5,16 | Suministro e instalación de una acometida eléctrica bifásica con cables AWG THWN2: 2#10F+1#12T en tubería EMT y coraza LT de 3/4" hacia la unidad condensadora de aire, a partir del tablero de distribución de aire acondicionado | UN | 1,00 |  | $ - |
| 6 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  |  | $ - |
| 6,01 | Sensor de humo tipo fotoeléctrico direccionable, Honeywell 5193SD | UN | 9,00 |  | $ - |
| 6,02 | Estación manual direccionable para incendio Honeywell 5140MPS | UN | 1,00 |  | $ - |
| 6,03 | Expansor de dos zonas Honeywell 4193SN | UN | 10,00 |  | $ - |
| 6,04 | Sirena con luz estroboscópica System Sensor P2R-SP | UN | 1,00 |  | $ - |
| 6,05 | Salida de cableado para dispositivos de detección de incendio con cable de 2 hilos certificado para incendio, tubería metálica EMT de 3/4" y caja metálica galvanizada | UN | 11,00 |  | $ - |
| 6,06 | Interconexión de panel y dispositivos de incendio, configuración del sistema según zonas de detección, prueba de operación y puesta en servicio del sistema | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7 | APARATOS DE ILUMINACIÓN |  |  |  | $ - |
|  | Iluminación |  |  |  |  |
| 7,01 | Lámpara Hermética LED 2X18W T8 CM | UN | 2,00 |  | $ - |
| 7,02 | LED T8 16W 1200MM 740K Ecofit PHL | UN | 4,00 |  | $ - |
| 7,03 | Suministro e instalación de Tensoflex 2D traslúcido forma cuadrada. Dimensiones 3.00 m x 2.00 m. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 7,04 | LED Flex Strip Blanco 3000-3500K 24W 24V IP68 CRI80 X ROLLO PRL | UN | 24,00 |  | $ - |
| 7,05 | LED Soporte Plano Cinta LED 2 m. | UN | 15,00 |  | $ - |
| 7,06 | LED Driver 24V 240W DIM 0-10V MW | UN | 4,00 |  | $ - |
| 7,07 | Bala MR 16 GU5.3 CD RS Hidro Mate BL Baffle BL | UN | 8,00 |  | $ - |
| 7,08 | Spot LED 1000 8.7W 3000K 35 GRADOS G2 TCI | UN | 8,00 |  | $ - |
| 7,09 | LED Driver PRG 700-1500 MA 54W 120-277V LIN PHL | UN | 2,00 |  | $ - |
| 7,10 | LED Flex Strip 7.2W 12V IP20 X MT PRL | UN | 50,00 |  | $ - |
| 7,11 | LED Soporte Plano Cinta LED 2 m. | UN | 26,00 |  | $ - |
| 7,12 | LED Driver 24V 96W 120-277V VSS | UN | 2,00 |  | $ - |
| 7,13 | LED Driver 12V 60W 90-264V IP67 MW | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,14 | LED DMX PWM Dimer CA 3 CH PRL | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,15 | LED Control TouchGlass Easy RGBW DMX BL PRL | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,16 | LED Driver 12V 18W 90-132V IP67 MW | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,17 | LED Downlight 4000K 25W 2050LM 120-277V CRI80 19CMS TLP | UN | 13,00 |  | $ - |
| 7,18 | LED Downlight 4000K 15W 1100LM 120-277V CRI80 14CMS TLP | UN | 7,00 |  | $ - |
| 7,19 | Bala Moon RD LED 9W 260MA 4000K 830LM CRI90 35G DIM 0-10V BL | UN | 3,00 |  | $ - |
| 7,20 | Lámpara Mini Titania IN. LED TCI 2X25W 4000K DIM 0-10V CM BL | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,21 | Lámpara Mini Titania IN. INI/FIN LED TCI 2X25W 4000K DIM 0-10V CM BL | UN | 4,00 |  | $ - |
| 7,22 | Lámpara Mini Titania IN. INTERMEDIA LED TCI 2X25W 4000K DIM 0-10V CM BL | UN | 2,00 |  | $ - |
| 7,23 | Difusor Lámpara Mini Titania NEW DE 4.530 MT | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,24 | Difusor Lámpara Mini Titania NEW DE 2.280 MT | UN | 1,00 |  | $ - |
| 7,25 | Luminaria Aplique Aurora UP/DOWN LED TCI 2X25W 3000K CM BL 0-10V | UN | 3,00 |  | $ - |
|  | Control |  |  |  | $ - |
| 7,26 | Dimer DIVA 0-10V-No Necesira PP BL LUT | UN | 8,00 |  | $ - |
| 7,27 | Placa-CO-2-BL-B-LUT | UN | 2,00 |  | $ - |
| 7,28 | Placa-CO-1-BL-B-LUT | UN | 6,00 |  | $ - |
| 7,29 | Interruptor SC-CO-15A-C-BL-B-LEV | UN | 4,00 |  | $ - |
| 7,30 | Cable Encauchetado 2X16 Blindado | ML | 60,00 |  | $ - |
|  | Instalación |  |  |  | $ - |
| 7,31 | Instalación Iluminación | GL | 1,00 |  | $ - |
| 7,32 | Instalación Iluminación Tensoflex | GL | 2,00 |  | $ - |
| 7,33 | Instalación Control | GL | 1,00 |  | $ - |
| 7,34 | Programación Control | GL | 1,00 |  | $ - |
| 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | $ - |
|  | Instalación Hidráulica |  |  |  |  |
| 8,01 | Tubería PVC P 1/2" | ML | 45,00 |  | $ - |
| 8,02 | Accesorios PVC P1/2" | UN | 36,00 |  | $ - |
| 8,03 | Tubería PVC P 3/4" | ML | 25,00 |  | $ - |
| 8,04 | Accesorios PVC 3/4" | UN | 35,00 |  | $ - |
| 8,05 | Tubería PVC P 1 1/4" | ML | 42,00 |  | $ - |
| 8,06 | Accesorios PVC 1 1/4" | UN | 55,00 |  | $ - |
| 8,07 | Punto Hidráulico 1/2" | UN | 3,00 |  | $ - |
| 8,08 | Punto Hidráulico 1 1/4" | UN | 2,00 |  | $ - |
| 8,09 | Registro RW 1/2" | UN | 1,00 |  | $ - |
| 8,10 | Registro RW 1 1/4" | UN | 1,00 |  | $ - |
| 8,11 | Conexión a Red Existente | UN | 2,00 |  | $ - |
| 8,12 | Regata Muro | UN | 1,00 |  | $ - |
|  | Instalación Sanitaria |  |  |  | $ - |
| 8,13 | Tubería PVC SNT 1 1/2" | ML | 15,00 |  | $ - |
| 8,14 | Accesorios PVC S 1 1/2" | UN | 18,00 |  | $ - |
| 8,15 | Tubería PVC SNT V2" | ML | 35,00 |  | $ - |
| 8,16 | Tubería PVC SNT 2" | ML | 36,00 |  | $ - |
| 8,17 | Accesorios PVC S 2" | UN | 44,00 |  | $ - |
| 8,18 | Tubería PVC S 4" | ML | 44,00 |  | $ - |
| 8,19 | Accesorios PVC S 4" | UN | 35,00 |  | $ - |
| 8,20 | Salidas Sanitarias 2" | UN | 9,00 |  | $ - |
| 8,21 | Salidas Sanitarias 4" | UN | 8,00 |  | $ - |
| 8,22 | Sifón de Piso | UN | 6,00 |  | $ - |
| 8,23 | Perforación con Saca Núcleo 2" | UN | 12,00 |  | $ - |
| 8,24 | Perforación con Saca Núcleo 4" | UN | 6,00 |  | $ - |
| 8,25 | Conexión a Tubería Existente | UN | 4,00 |  | $ - |
| 8,26 | Soporte Colgantes 1/2" | UN | 32,00 |  | $ - |
| 8,27 | Soporte Colgantes 3/4" | UN | 21,00 |  | $ - |
| 8,28 | Soporte Colgantes 1 1/4" | UN | 34,00 |  | $ - |
| 8,29 | Soporte Colgantes 2" | UN | 45,00 |  | $ - |
| 8,30 | Soporte Colgantes 4" | UN | 18,00 |  | $ - |
|  | Instalación de Aparatos |  |  |  | $ - |
| 8,31 | Sanitario | UN | 2,00 |  | $ - |
| 8,32 | Lavamanos | UN | 2,00 |  | $ - |
| 8,33 | Fluxómetro Sanitario | UN | 2,00 |  | $ - |
| 8,34 | Poceta de Aseo | UN | 1,00 |  | $ - |
| 8,35 | Conexión Máquinas A/A. | UN | 2,00 |  | $ - |
|  | Desmonte y Taponamiento de Aparatos |  |  |  | $ - |
| 8,36 | Punto Cafetería | UN | 2,00 |  | $ - |
| 8,37 | Lavamanos | UN | 4,00 |  | $ - |
| 8,38 | Sanitario | UN | 4,00 |  | $ - |
|  |  |  |  |  | $ - |
| 9 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | $ - |
| 9,01 | Lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ADA. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,02 | Desaguë automático para lavamanos pop-up, con rebose, metálico cromado. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,03 | Sifón en P para lavamanos, metálico cromado. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,04 | Acople flexible para lavamanos. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,05 | Grifería lavamanos de sensor agua fría de instalación en mesón, cuello bajo con plaqueta, funciona con corriente eléctrica a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energia eléctrica metálica cromada. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,06 | Fluxómetro para sanitario con sensor y botón de cortería, incrustado en la pared, botón de descarga, funciona con corriente eléctrica a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía eléctrica. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,07 | Accesorios de conexión superior para sanitario, incluye racor. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,08 | Sanitario longado coneción superior descarga 1.28 gpf, sin asiento, incluye racor. Cumple con ADA. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,09 | Asiento abierto para sanitario institucional. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,10 | Barra de seguridad de pared a piso en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos para instalar derecha o izquierda. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,11 | Barra de seguridad abatible en acero inoxidable. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,12 | Dispensador de jabón líquido. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,13 | Protector de papel higiénico de sobreponer en la pared. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,14 | Gabinete para toallas de papel. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,15 | Caneca de sobreponer en la pared en acero inoxidable satinado con soportes para bolsa plástica, capacidad de 14.5 lts, ancho 38 cms, alto 58 cms y profundo 20 cms. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 9,16 | Percha sencilla en acero inoxidable. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 10 | GASES MEDICINALES |  |  |  | $ - |
|  | Instalacion de tubería. Incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes. |  |  |  |  |
| 10,01 | Tubería Cobre Tipo L 1/2" | ML | 78,00 |  | $ - |
| 10,02 | Tubería Cobre Tipo L 3/4" | ML | 65,00 |  | $ - |
|  | Suministro e instalación de tomas AMICO de pared y cielitica para entrada/salida de gas, doble válvula cheque y codificación Chemetron de color según norma NFPA 99/2012 |  |  |  | $ - |
| 10,03 | Toma QC Oxigeno | UN | 6,00 |  | $ - |
| 10,04 | Toma QC VAC | UN | 6,00 |  | $ - |
| 10,05 | Toma QC MRI Oxigeno | UN | 3,00 |  | $ - |
| 10,06 | Toma QC MRI Aire Medicinal | UN | 3,00 |  | $ - |
| 10,07 | Toma QC MRI Vacio | UN | 3,00 |  | $ - |
| 10,08 | Válvula de bola 4 tornillos, soldada de 1/2" | UN | 6,00 |  | $ - |
| 10,09 | Manguera 7 mts. Oxígeno con conector diss en los extremos. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 10,10 | Manguera 7 mts. Aire Medicinal con conector diss en los extremos. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 10,11 | Manguera 7 mts. Vacío con conector diss en los extremos. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 10,12 | Empalmes | UN | 6,00 |  | $ - |
| 10,13 | Tubo Quench incluye accesorios, soportes y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | ML | 45,00 |  | $ - |
| 11 | MUROS Y CIELO RASOS |  |  |  | $ - |
| 11,01 | Muros en superboard dos caras (incuye aislamiento acústico) | M2 | 184,72 |  | $ - |
| 11,02 | Muros en superboard una caras (incuye aislamiento acústico) | M2 | 123,15 |  | $ - |
| 11,03 | Dinteles en superboard tres caras (incuye aislamiento acústico) | ML | 49,56 |  | $ - |
| 11,04 | Tapas muros en superboard | ML | 69,16 |  | $ - |
| 11,05 | Filos de muros | ML | 109,20 |  | $ - |
| 11,06 | Cielo raso en drywall liso (no incuye aislamiento acústico) | M2 | 185,00 |  | $ - |
| 11,07 | Cielo raso en drywall liso sala de examen (con estructura soporte en madera) | M2 | 91,55 |  | $ - |
| 11,08 | Media cañas en muros y cielo raso | ML | 275,26 |  | $ - |
| 11,09 | Cenefa en cielo raso para cinta LED | ML | 145,00 |  | $ - |
| 11,10 | Artesa para tensoflex cuadrado | ML | 18,72 |  | $ - |
| 11,11 | Refuerzo puertas | ML | 54,15 |  | $ - |
| 11,12 | Cajas de inspección | UN | 33,00 |  | $ - |
| 11,13 | Pañete | M2 | 320,46 |  | $ - |
| 11,14 | Pañete | ML | 34,53 |  | $ - |
| 11,15 | Estuco | ML | 324,60 |  | $ - |
| 11,16 | Apertura de cielo raso para mini titanias | UN | 9,00 |  | $ - |
| 11,17 | Apertura de cielo raso para balas | UN | 44,00 |  | $ - |
| 11,18 | Apertura de cielo raso para tomas | UN | 70,00 |  | $ - |
| 12 | PINTURA |  |  |  | $ - |
| 12,01 | Suministro y aplicación sobre muros de pintura Poliaspártico tipo hospitalario con alto contenido de sólidos y de dos componentes a 2 manos, incluye resane de superficie, base en vinilo e imprimante a dos manos. | M2 | 820,00 |  | $ - |
| 12,02 | Suministro y aplicación sobre cielos de pintura Poliaspártico tipo hospitalario con alto contenido de sólidos y de dos componentes a 2 manos, incluye resane de superficie, base en vinilo e imprimante a dos manos. | M2 | 290,00 |  | $ - |
| 12,03 | Suministro y aplicación dinteles, vigas y columnas de pintura Poliaspártico tipo hospitalario con alto contenido de sólidos y de dos componentes a 2 manos, incluye resane de superficie, base en vinilo e imprimante a dos manos. | ML | 148,67 |  | $ - |
| 13 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | $ - |
| 13,01 | Suministro e instalación de pavimento vinílico conductivo en rollo. Ref.: Tarkett IQ Toro SC | M2 | 114,45 |  | $ - |
| 13,02 | Suministro e instalación de pavimento vinílico en rollo. Ref.: Tarkett IQ Eminent | M2 | 198,30 |  | $ - |
| 13,03 | Suministro e instalación de media caña | ML | 222,95 |  | $ - |
| 13,04 | Piso en pintura epóxica | M2 | 23,58 |  | $ - |
| 13,05 | Media caña fundida in situ | ML | 27,25 |  | $ - |
| 13,06 | Suministro e instalación de enchape de pisos | M2 | 8,79 |  | $ - |
| 13,07 | Suministro e instalación de enchape de muros | M2 | 55,55 |  | $ - |
| 14 | CARPINTERÍA EN MADERA Y MOBILIARIO |  |  |  | $ - |
| 14,01 | Puerta batiente metálica. Cuarto técnico. Dimensiones 1.00 m. x 2.20 m. | UN | 1,00 |  | $ - |
| 14,02 | Puerta batiente metálica, doble hoja. Cuarto de transformador. Dimensiones 1.80 m. x 2.20 m. | UN | 1,00 |  | $ - |
| 14,03 | Puerta batiente entamborada, acabado en fórmica. Dimensiones 1.00 m. x 2.20 m. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 14,04 | Puerta batiente entamborada, acabado en fórmica. Dimensiones 0.90 m. x 2.20 m. | UN | 3,00 |  | $ - |
| 14,05 | Escritorio lineal, acabado en fórmica. Dimensiones 1.50 m. x 0.60 m. Incluye cajonera. | UN | 4,00 |  | $ - |
| 14,06 | Escritorio lineal, acabado en fórmica. Dimensiones 1.00 m. x 0.60 m. | UN | 1,00 |  | $ - |
| 14,07 | Mueble con puertas y entrepaños, acabado en fórmica. Dimensiones 2.00 m. x 0.40 m. | UN | 2,00 |  | $ - |
| 14,08 | Lockers | UN | 12,00 |  | $ - |
| 14,09 | Mueble vestier. Incluye 3 lockers y banca. | UN | 3,00 |  | $ - |
| 14,10 | Tandem 3 puestos | UN | 2,00 |  | $ - |
| 14,11 | Silla operativa | UN | 10,00 |  | $ - |
| 14,12 | Mesa auxiliar | UN | 1,00 |  | $ - |
| 15 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | $ - |
| 15,01 | Suministro e instalación de división en vidrio laminado 5+4 | M2 | 26,71 |  | $ - |
| 15,02 | Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado 10 mm. Dimensiones 1.70 m. x 2.40 m. | UN | 1,00 |  | $ - |
| 15,03 | Espejo 4 mm. | M2 | 4,50 |  | $ - |
| 16 | OTROS |  |  |  | $ - |
| 16,01 | Suministro e instalación de vinilo blanco laminado mate en muros. No incluye diseño. | M2 | 34,83 |  | $ - |
| 16,02 | Esquineros en acero inoxidable | UN | 19,00 |  | $ - |
| 16,03 | Guardacamillas | ML | 29,12 |  | $ - |
| 16,04 | Terminales guardacamillas | UN | 13,00 |  | $ - |
| 16,05 | Cortinas en tela Super Bio Stat | ML | 8,36 |  | $ - |
| 16,06 | Lavatraperos en acero inoxidable | UN | 1,00 |  | $ - |
| 16,07 | Señalización en acrílico con dilatadores y texto en braille | UN | 11,00 |  | $ - |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | $ - |
|  |  |  | ADMINISTRACION | 12% | $ - |
|  |  |  | IMPREVISTO | 5% | $ - |
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | $ - |
|  |  |  | IVA/UTILIDAD | 19% | $ - |
|  |  |  | VALOR TOTAL |  | $ - |

Nota:

- Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

- El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.