EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ascensor edificio administrativo

| Especificaciones técnicas ascensor hidráulico | Cantidad | Valor unitario | valor total (pesos colombianos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de ascensor tipo Hospitalario accionamiento electromecánico incluye: Obra civil con adecuaciones para la instalación del ascensor nuevo, instalaciones eléctricas desde la caja de distribución en el cuarto de máquinas al equipo y puesta en marcha del ascensor. | 1 |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |  |
| IVA 19% |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

ESPECIFIACIONES GENERALES

| Número de equipos | UNO (1) |
| --- | --- |
| Serie | ASCENSOR -sin sala de máquinas |
| Uso | EQ NUEVO / PASAJEROS |
| Capacidad | (14 PERSONAS, 1050Kg.) (adicionalmente que pueda entrar una camilla hospitalaria) |
| Apertura | 2S (APERTURA UNILATERAL) |
| Velocidad | 1 m/seg -60 m/min |
| Número de Paradas | 3 |
| Número de Entradas | 3 Frontal; (1D-1G) |
| Operación | 1C-2BC Colectiva selectiva automática en ambos sentidos. |
| Recorrido | 7000 mm |
| Regulación | NTC 5926-1 criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas. Parte 1: ascensores electromecánicos e hidráulicos. |
| Control | VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable |
| Sistema de nivelación | Controlado electrónicamente por microprocesador y re nivelación automática con una precisión de, más o menos 5 mm. |
| Ancho y altura útil de entrada | 1100 mm X 2100 mm |
| Medidas interiores de cabina | 1600 mm de ancho X 1400 mm de fondo X 2400 mm de alto. |

DISEÑO Y ACABADOS

CABINA

| Techo | L210S |
| --- | --- |
| Panel Frontal | ACERO INOXIDABLE |
| Puerta de Cabina | ACERO INOXIDABLE |
| Paneles laterales y posterior | ACERO INOXIDABLE |
| Zócalo | ACERO INOXIDABLE |
| Piso | VINILO |
| Tipo de Espejo | YZ-52A MEDIO |
| Pasamanos | YH-55S ACERO INOXIDABLE |
| Gancho de carpa | SI |
| Carpa Protectora | SI |
| Cantidad de Lona | 1 |

ENTRADAS DE PISO (Por Ascensor).

| Piso Principal | 1 x Marco tipo E-102 con acabado en ACERO INOXIDABLE y puerta en ACERO INOXIDABLE |
| --- | --- |
| Otros Pisos | 2 x Marcos tipo E-102 con acabado en ACERO INOXIDABLE y puertas en ACERO INOXIDABLE |

SEÑALIZACIÓN (Por Grupo de Ascensores)

| Panel de operación cabina | 1 X CBV1-N712 Táctil - Amarillo - Naranja |
| --- | --- |
| Piso Principal | 1 X PIV1-C710N Táctil - Amarillo - Naranja |
| Otros pisos | 2 X PIV1-C710N Táctil - Amarillo - Naranja |

MAQUINA DE TRACCIÓN

| Modelo | PM |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 6.2 KW |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ancho y fondo de pozo por ascensor | 2215 mm X 1800 mm |
| --- | --- |
| Ancho y fondo de sala de máquinas por ascensor | N/A mm X N/A mm |
| Sobre recorrido | 4000 mm |
| Profundidad mínima del foso de amortiguadores | 1300 mm |
| Capacidad requerida en sala de máquinas | 7.0 KVA |
| Corriente de arranque (por ascensor) | 53 AMP |
| Energía de trabajo | 208 V |

OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

| Citófono | SI, con conexión a monitoreo. |
| --- | --- |
| Sistema de Alarma | SI, BATERIA LOCAL |
| Luz de emergencia en cabina | SI, TIPO ECL-L BATERIA LOCAL |
| Operación de emergencia para bomberos | SI |
| Preapertura de puertas antes de llegada | SI |
| Paso por alto automático by-pass | SI |
| Apagado automático de ventilador | SI |
| Apagado automático de luz | SI |
| Servicio de ascensorista | SI |
| Swing Cover en COP | SI |
| Cancelación de llamada falsa tipo botón de cabina | SI |
| Anulación de operación puertas | SI |
| Banda de seguridad | SI |
| Rayos Infrarrojos | SI |
| Sistema de emergencia para nivelación con baterías | SI En caso de interrupciones o cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg. |
| Respuesta sonora a llamada de Hall | SI |
| Sensor sobrecarga señal luminosa | SI |
| Anuncio voz cabina | SI, (ESPAÑOL) |
| Anuncio llegada hall | SI |
| Botón de cabina con sonido | SI |
| Ventilador | SI |
| Autotransformador | SI |
| Renivelación | SI |
| Señalización Braille | SI |
| Sensor de sobrecarga | SI |
| Corral o punto de anclaje en cabina | SI |
| Limitador de velocidad | SI |
| Babero o fascia en cabina | SI |
| Stop de foso y cabina | SI |
| Escalera para foso | SI |
| Protector de alto impacto en cabina | SI |