EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL CAMBIO DE PUERTAS EN EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LAS DEMÁS ÁREAS QUE LO REQUIERAN  PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDO POR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE DESMONTE/RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS Y EXCLUSAS DEL  ÁREA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se anexa cuadro de cantidades de obra a la presente convocatoria pública, se anexa a esta invitación las cantidades de obra:

| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | Suministro e instalación de Puerta hermética automática batientada, para salas blancas; de 1 hoja con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. (Dimensiones de paso libre: 1,00 - 1,20m) - Junta perimetral EPDM densidad 1,28grs/cm3, dureza 55 shores, auto extinguible. - Burlete inferior de hermeticidad - Manija exterior y manija interior embebida para apertura en caso de corte de corriente. - Bisagras de acero inoxidable, cero o marco en acero inoxidable - calidad AISI 304 Operación de batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo para apertura interior, fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 con acabado superficial superficial ASTM 480 No 8 brillo, fácil limpieza y asepsia. - Ubicación: Acceso a esclusa y antibióticos en central de mezclas (2do piso). - Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales) | und | 2,00 |  |  |
| 2,2 | Suministro e instalación de Puerta hermética automática de corredera, para salas blancas; acristalada de 1 hoja con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. Dimensiones de paso libre de 1000 a 1090 x 2100 mm. - Junta perimetral EPDM densidad 1,28grs/cm3, dureza 55 shores, auto extinguible. - Burlete inferior de hermeticidad - Manija ergonómica una cora en acero inoxidable - Cerco o marco en acero inoxidable- calidad AISI 304 Cobertor de Aluminio extrusionado, acabado adonizado plata calidad AISI 304 - Pulsador de codo para apertura interior, fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 con acabado superficial superficial ASTM 480 No 8 brillo, fácil limpieza y asepsia. - Ubicación: Acceso área de lavado - Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales) | und | 1,00 |  |  |
| 2,3 | Suministro e instalación de Puerta hermética automática de corredera, para salas blancas; acristalada de 1 hoja con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. Dimensiones de paso libre 1500 x 2100mm - Junta perimetral EPDM densidad 1,28grs/cm3, dureza 55 shores, auto extinguible. - Burlete inferior de hermeticidad - Manija ergonómica a una cora en acero inoxidable - Cerco o marco en acero inoxidable - calidad AISI 304 Cobertor de Aluminio extrusionado, acabado adonizado plata calidad AISI 304 - Pulsador de codo para apertura interior, fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 con acabado superficial superficial ASTM 480 No 8 brillo, fácil limpieza y asepsia. - Ubicación: Paso entre áreas de descargue y almacenamiento estéril - Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales) | und | 1,00 |  |  |
| 2,4 | Suministro e instalación de Puerta hermética automática de corredera, para salas blancas; acristalada de 1 hoja con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. Dimensiones de paso libre de 1200 hasta 1410 x 2100mm - Junta perimetral EPDM densidad 1,28grs/cm3, dureza 55 shores, auto extinguible. - Burlete inferior de hermeticidad - Manija ergonómica a una cora en acero inoxidable - Cerco o marco en acero inoxidable- calidad AISI 304 Cobertor de Aluminio extrusionado, acabado adonizado plata calidad AISI 304 - Pulsador de codo para apertura interior, fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 con acabado superficial superficial ASTM 480 No 8 brillo, fácil limpieza y asepsia. - Ubicación: Acceso área de Autoclaves y Empaque, separación de ésta con área de baja temperatura y acceso áreas de descargue y almacenamiento estéril - Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales) | und | 3,00 |  |  |
| 2,5 | Suministro e instalación de esclusa tipo transfer para paso de materiales para salas blancas; en acero inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial ASTM a.408 No 4 mate. - Dimensiones interiores 520 x 520 x 570 mm y dimensiones totales 711 x 711 x 694 mm (posible medida) - Doble puerta de vidrio templado T6 con serigrafía perimetral y junta de hermeticidad. - Tunel interpuertas en acero inoxidable. - Bisagras de fijación interior - Maneta de cierre con leva para impedir apertura por sobre presión. - Sistema de esclusa con bloqueo electromagnético computado Señal luminosa con LED rojo de apertura de puerta abierta y con posibilidad de desbloqueo Sensor de control de puertas cerradas - Lámpara UV en parte superior con sistema de estanco al agua, interruptor incorporado y fuente de alimentación. - Ubicación: Paso entre áreas de descargue y almacenamiento estéril - Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales) - Ubicación: Paso entre áreas de salida material contaminado salas de cirugía y recibo en área de lavado (2), entrega de material estéril a salas (2) y paso entre área de lavado y área de autoclaves y empaque - Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales). | und | 5,00 |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | - |  |
| ADMINISTRACIÓN 12% |  |  |  | - |  |
| IMPREVISTOS 5% |  |  |  | - |  |
| UTILIDAD 5% |  |  |  | - |  |
| IVA SOBRE EL TOTAL 19% |  |  |  | - |  |
| TOTAL PRESUPUESTO OBRA |  |  |  | - |  |

NOTA 1: Todas las actividades se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

NOTA 3: Los oferentes que se presenten a esta convocatoria pública deberán incluir en su oferta el registro fotográfico de puertas instaladas.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.