## PPRINCIPAL
ANEXO No. 5
CONTRATO DE OBRA No. 0234 DE 2014
PRESTAR LOS SERVICIOS POR PRODUCTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DEL 3 Y 4 PISO COSTADO SURORIENTAL Y NORORIENTAL EDIFICIO DE HOSPITALIZADOS, EL PLAN DE CONTINGENCIA NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER (3) PISO COSTADO NOR - OCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS Y EL AREA DE DESCANSOS MEDICOS Y LOCKERS FUNCIONARIOS UBICADOS EN EL SEGUNDO (2) PISO COSTADO NOR - OCCIDENTAL A LA TERRAZ SOBRE ALMACEN
CANTIDADES DE OBRA TERCER(3°) y (4°) PISO COSTADO NOR-ORIENTAL HOSPITALIZADOS
Proponente: ARQUIND S.A.S
ITEM | ACTIVIDADES | diametro | UNIDAD | CANTIDAD 3 TERCER PISO C. NOR ORIENTAL | CANTIDAD 4 CUARTO PISO C NOR ORIENTAL | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 3 PISO NOR ORIENTAL | VALOR TOTAL 4 PISO NOR ORIENTAL | VALOR TOTAL
OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y DRY WALL UNA CARA |  | M2 | 21.16 | 21.16 | 42.32 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO |  | M2 | 265.668 | 265.668 | 531.336 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | SEÑALIZACION PARA REALIZACION DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | GB | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS O MEDIA CAÑA |  | ML | 240.81 | 240.81 | 481.62 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | DEMOLICION DE PLACA DE PISO PARA PASES DE TUBERÍA |  | UN | 46 | 46 | 92 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | SECTOR RETIRO DE ESCOMBROS Y ACCESO MATERIALES POR FACHADA, ANDAMIOS - PROTECCION ESTRUCTURAS VECINAS Y PISOS INFERIORES (SALVAVIDAS) EN TABLA PARA LAS DEMOLICIONES DE FACHADAS, PIE DE AMIGOS, VARAS (Incluye suministro e instalación), SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | ML | 42.55 | 42.55 | 85.1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | DESMONTE DE PUERTAS DE VIDRIO DOBLE HOJA, INCLUYE ACCESORIOS. |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | DEMOLICION DE ACABADO DE PISO Y MORTERO DE PEGA |  | M2 | 265.668 | 265.668 | 531.336 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | DEMOLICION ENCHAPE DE MURO Y PEGA |  | M2 | 79.35 | 79.35 | 158.7 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA A.C, AF Y SANITARIA, INCLUYE TAPONAMIENTO DE DUCTOS Y REDES |  | GL | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TAPONAMIENTO DE PUNTOS Y REDES |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | DESMONTE DE MUEBLES Y SUPERFICIES EXISTENTES |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | DESMONTE DE CIELO RASOS INC. EN LA ESTRUCTURA TERCER PISO Y EN ELSEGUNDO PISO PARA PASES Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA NUEVA |  | M2 | 531.336 | 531.336 | 1062.672 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | DEMOLICION DE MUROS EN GENERAL INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS e=0,15 m |  | M2 | 343.413 | 343.413 | 686.826 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | DEMOLICIÓN DE MUROS(LADRILLO TOLETE MACIZO FACHADA INCLUYE COMPLEJIDAD EN EL ANDAMIO COLGANTE E=0,15), Y EL DESMONTE DE VENTANAS. |  | M2 | 254.38 | 254.38 | 508.76 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | DEMONTE DE SOPORTES DE TV EXISTENTES |  | UN | 6 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | DEMONTE DE INCRUSTACIONES DE BAÑO |  | UN | 6 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.18 | DESMONTE DE BARANDA PASAMANOS EN MADERA EXISTENTE. |  | ML | 48.3 | 48.3 | 96.6 |  | 0 | 0 | 0
1.19 | REGATAS |  | ML | 155.25 | 155.25 | 310.5 |  | 0 | 0 | 0
1.20 | DESMONTE DE MARCOS METALICOS EXISTENTES Y PUERTAS |  | UN | 19 | 19 | 38 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | DEMOLICION DE POYOS |  | ML | 51.75 | 51.75 | 103.5 |  | 0 | 0 | 0
1.22 | TRASCIEGO DE ESCOMBROS |  | M3 | 183.6522 | 183.6522 | 367.3044 |  | 0 | 0 | 0
1.23 | RETIRO MATERIALES |  | M3 | 183.6522 | 183.6522 | 367.3044 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUCTURA
2.1 | RENIVELACION EN MORTERO E=5 CM DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 265.668 | 265.668 | 531.336 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | DINTELES DE 20 cmX 15 cms EN CONCRETO, INCLUYE ACERO |  | ML | 26.657 | 26.657 | 53.314 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | PERFIL METÁLICO 8*8 cms INCLUYE ANCLAJE A LA PARED O AL TECHO O AL PISO, INCLUYE ACCESORIOS O EPOXICOS,SEGÚN SEA EL CASO PARA SOPORTAR PANEL DE PACIENTES EN LAS HABITACIONES DONDE HAYA REFORZAMIENTO, PARA SOPORTES DE CORTINAS DE CADA HABITACIÓN, DIVISIONES EN VIDRIO Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO, SOPORTES DE TV |  | ML | 178.25 | 178.25 | 356.5 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | MAMPOSTERÍA INTERIOR Y FACHADA
3.1 | MURO EN BLOQUE No 4, INCLUYE LINEALES |  | M2 | 430.9015 | 430.9015 | 861.8031 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | LIMPIEZA LAVADA IMPERMEABILIZADA DE MURO Y VENTANAS PARA FACHADA |  | M2 | 254.38 | 254.38 | 508.76 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | MURO EN LADRILLO 0.12 PARA FACHADAS, INCLUYE LINEALES |  | M2 | 254.38 | 254.38 | 508.76 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | MESONES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO PULIDO Y BASE MADERA SEGÚN DISEÑO PARA HABITACIONES, PARA INSTALAR EL LAVAMANOS DE SOBREPONER,INCLUYE SALPICADERO Y NARIZ. COLOR ROSA PORRINO |  | UN | 14 | 14 | 28 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN MARMOL NEGRO SAN GABRIEL, PULIDO Y BRILLADO , INCLUYE SALPICADERO Y BORDE LATERAL PARA CENTRAL DE ENFERMERIA Y LAVAMANOS QUIRURGICOS EN PASILLOS. |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | MUROS EN DRY WALL Y SUPERBOARD
5.1 | MURO EN DRY WALL UNA CARA PINTADO UNA MANO, PARA FORAR MUROS DIVISORIOS |  | M2 | 684.4639 | 684.4639 | 1368.9278 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | CARPINTERÍA DE MADERA Y METALICA
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS HOJA ENTAMBORADA EN TRIPLEX TIPO PIZANO PINTADAS COLOR MADERA, INCLUYEN MARCOS METÁLICOS CALIBRE 18 CR PINTADOS CON PINTURA ELECTROESTATICA A COMPRESOR SEGUN DISEÑO DE 1,20X2,20 APROX, INCLUYE CHAPAS TIPO ALCOBA, TIPO BAÑO Y TOPE PUERTA METALICO |  | UN | 16 | 16 | 32 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO ANOLOCK PROYECTANTE Y ALFAGIA Y BATIENTES INCLUYE VIDRIO CRISTAL 4mm TIPO PELDAR SEGÚN DISEÑO |  | M2 | 38.2346 | 38.2346 | 76.4693 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | GUARDACAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DISEÑO ANCLADO A LA PARED CON REFUERZO EN CONCRETO Y ANCLADO CON TORNILLOS DE FIJACIÓN |  | ML | 24.15 | 24.15 | 48.3 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | PAÑETES
7.1 | PAÑETE INTERIOR LISO MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES |  | M2 | 295.2625 | 295.2625 | 590.525 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | DILATACIONES PARA COLUMNAS Y MARCOS PUERTAS INCLUYE ESTUCO |  | ML | 132.25 | 132.25 | 264.5 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | ESQUINERAS PLASTICAS o PROTECTORES DE ALTO IMPACTO CON CAMARA DE ALTO IMPACTO TIPO DECO DEPOT |  | ML | 40.5 | 40.5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
8.1 | ENCHAPE MUROS BAÑOS EN CERAMICA BLANCO MEDITERRANEO 0,20X0,20 TIPO ALFA, INCLUYE FRANJAS DE CEERRAMICA AMARILLO MEDITERRANEO 0,20X0,20 TIPO ALFA Y WIN METALICO |  | M2 | 184 | 184 | 368 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CERRADURA CON LLAVE REF. 3-AA- 2890 DE ACCESORIOS & ACABADOS O SIMILAR |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
8.3 | DISPENSADOR TOALLA DE EMPOTRAR REFERENCIA 3-AA-2621 – ACCESORIOS ACABADOS O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE SATINADO |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | PERCHERO METALICO X2 TIPO A&A REF.21 AA 3022 |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
8.5 | JABONERA METALICA PARA DUCHAS |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
8.6 | TAPAREGISTROS METALICOS |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
8.7 | PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO A&A REF.9 AA 330 |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | PISOS Y ACABADOS
9.1 | BALDOSA EN GRANITO PULIDO DE 0,30X0,30 TIPO BLANCO HUILA O SIMILAR, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA, INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO |  | M2 | 265.668 | 265.668 | 531.336 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO,CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR |  | ML | 294.4 | 294.4 | 588.8 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO |  | ML | 22.448 | 22.448 | 44.896 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | NIVELACIÓN DE PISOS EN MORTERO 1:4, E= 4 CM INCLUYE ARENA DE POZO |  | M2 | 265.668 | 265.668 | 531.336 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | MEDIA CAÑA YESO TECHO PARED |  | ML | 294.4 | 294.4 | 588.8 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | APARATOS SANITARIOS
10.1 | LAVAMANOS OVALADO DE SOBREPONER EN CERAMICA PARA MESON DE GRANITO O MARMOL, SIN REBOSE, COLOR BLANCO, INCLUYE DESAGUE Y SIFON |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | SANITARIO EN CERAMICA, INCLUYE MANOS LIBRES CON SENSOR Y KIT DE VALVULAS ANTIVANDALICAS Y BOTON DE ACCIONAMIENTO MANUAL TIPO A&A |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.3 | BARRA EN ACERO INOXIDABLE DISCAPACITADOS WC PARA DUCHA L=0,80 MTS |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DISCAPACITADOS DOBLES PARA ALREDEDOR DEL SANITARIO |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.5 | GRIFERÍA Y DUCHA METALICA CON MEZCLADOR OR 4100001 TIPO CORONA |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.6 | DUCHA TELEFONO METALICA PARA SANITARIOS Y DUCHAS |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.7 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE TIPO PUSH REFERENCIA 3-AA-8226 BOBRICK – ACCESORIOS ACABADOS O SIMILAR |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.8 | ACCESORIO CONEXIÓN POR ENCIMA SANITARIO |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE GRIFERIA MANOS LIBRES ACCIONADA POR CORRIENTE. |  | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
10.10 | GRIFERÍA METALICA CON MEZCLADOR PARA LAVAMANOS HABITACIONES |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
10.11 | SECADOR MANOS LIBRES ELECTRICO |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA
11.1 | ESTUCO Y PINTURA ACRILICA TECHOS DRY WALL (2 MANOS) |  | M2 | 224.664 | 224.664 | 449.328 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | ESTUCO Y PINTURA ACRILICA MUROS 3 MANOS |  | M2 | 935.755 | 935.755 | 1871.51 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CIELO RASOS
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA CORREDORES Y AREAS COMUNES SEGÚN DISEÑO |  | M2 | 38.64 | 38.64 | 77.28 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN DRY WALL TERMINADO INCLUYE ESCOTILLAS EN SUPERBOARD. SEGÚN DISEÑO |  | M2 | 449.328 | 449.328 | 898.656 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | CIELO RASO ANTIHUMEDAD PARA BAÑOS |  | M2 | 34.5 | 34.5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE ALUMINIO COLOR BLANCO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCION, LAMPARAS, REGISTROS,ETC |  | ML | 24 | 24 | 48 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | VIDRIOS, ESPEJOS, CERRADURAS Y HERR
13.1 | ESPEJO FLOTADO SOBRE ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 4 m.m 0.80X0.60 MTS PARA LAS HABITACIONES |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO e= 10 m.m INCOLORO SAND BLASTING CON EL LOGO DEL INSTITUTO, BISAGRAS NEUMATICAS TIPO SPEEDY FUERZA ROJA, BARANDA VERTICAL EN ALUMINIO, ZOCALO EN ALUMINIO Y CHAPAS DE SEGURIDAD SUPERIOR E INFERIOR, DE 2X2,20 MTS APROX. SEGÚN DISEÑO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | MUEBLES, CORTINAS
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR SEGÚN DISEÑO EN SUPERCOR, CON ENTREPAÑOS EN SUPERCOR, ESPALDAR, LATERALES, PUERTAS Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO PARA LAS HABITACIONES DE 1,0X0,30 MTS APROX |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR SEGÚN DISEÑO EN SUPERCOR, CON ENTREPAÑOS EN SUPERCOR, ESPALDAR, LATERALES,PUERTAS Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO PARA LAS HABITACIONES DE 1,0X0,60 MTS APROX |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET SEGÚN DISEÑO EN SUPERCOR, INCLUYE ENTREPAÑOS, MALETERO, ESPALDAR, LATERALES, MANIJAS TUBULARES EN ACERO, CAJONES, ZURRON, ZAPATERO, BOLILLO METALICO Y PUERTAS PRINCIPALES. 2,10 X ,60 APROX |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.4 | CORTINAS PLASTICAS TIPO HOTEL CON LOGO Y TUBO DE CORTINA METALICO EN ACERO INOXIDABLE |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.5 | PERSIANAS VERTICALES EN PVC SISTEMA DE RIEL,MECANISMOS AUTONIVELABLES,SISTEMA MATRIZ CON CADENA DE MANDO PLASTICA Y LAMINAS DE 9 CMS SEGÚN DISEÑO PARA HABITACIONES |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.6 | SOPORTE A LA PARED PARA TELEVISORES LCD,INCLUYE INSTALACION |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | OBRAS EXTERIORES
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS EN ACRILICO S.D. O,3O*0,20 e=1cm INCLUYE ACCESORIOS METALICOS EN ACERO INOXIDABLE |  | UN | 12 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CIMENTACIÓN ESTRUCTURA
16.1 | MAMPOSTERIA |  | M2 | 216 | 216 | 432 |  | 0 | 0 | 0
16.2 | REFUERZO RAM |  | ML | 216 | 216 | 432 |  | 0 | 0 | 0
16.3 | REFUERZO MAMPOSTERIA (DOVELA) |  | ML | 125 | 125 | 250 |  | 0 | 0 | 0
16.4 | GROUTING MAMPOSTERIA |  | ML | 110 | 110 | 220 |  | 0 | 0 | 0
16.5 | ANCLAJE |  | UN | 115 | 115 | 230 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | ASEO GENERAL
17.1 | ASEO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA |  | M2 | 265.668 | 265.668 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
RED HIDRAULICA
RED DE AGUA POTABLE
18 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA(PARAL)
SE INCLUYE EL PUNTO DESDE EL CODO A NIVEL DE PISO HASTA LA LLEGADA A GRIFERÍAS. (1/2")
18.1 | PUNTO A.F. LAVAMANOS (Cu) (1/2") |  | UN | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE (Cu) (1") |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
18.3 | PUNTO A.F. SANITARIO DE FLUXOMETRO (Cu) (1/2") |  | UN | 6 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0
18.4 | PUNTO A.F. DUCHA (Cu) (1/2") |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
18.5 | PUNTO A.F. LAVAPLATOS (Cu) (1/2") |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.6 | PUNTO A.F. POCETA DE ASEO (1/2") |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | RED GENERAL AGUA FRIA PVC PRESION
19.1 | TUBERIA PVC-P RDE-9 | 1/2" | ML | 22.5 | 22.5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
19.2 | ACCESORIO PVC-P | 1/2" | UN | 19 | 19 | 38 |  | 0 | 0 | 0
19.3 | TUBERIA PVC-P RDE-11 | 3/4" | ML | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.4 | ACCESORIO PVC-P | 3/4" | UN | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
19.5 | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 | 1" | ML | 53.5 | 53.5 | 107 |  | 0 | 0 | 0
19.6 | ACCESORIO PVC-P | 1" | UN | 46 | 46 | 92 |  | 0 | 0 | 0
19.7 | TUBERIA PVC-P RDE-21 | 1 1/4" | ML | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
19.8 | ACCESORIO PVC-P | 1 1/4" | UN | 7 | 7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
19.9 | TUBERIA PVC-P RDE-21 | 1 1/2" | ML | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.10 | ACCESORIO PVC-P | 1 1/2" | UN | 7 | 7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
19.11 | TUBERIA PVC-P RDE-21 | 2" | ML | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.12 | ACCESORIO PVC-P | 2" | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.13 | TUBERIA PVC-P RDE-21 | 2 1/2" | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.14 | ACCESORIO PVC-P | 2 1/2" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | REDES DE COBRE PARA AGUA FRIA (DENTRO DE LOS BAÑOS)
20.1 | TUBEERIA DE COBRE TIPO L | 1" | ML | 10.5 | 10.5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
20.2 | ACCESORIOS DE COBRE SOLDAR | 1" | UN | 32 | 32 | 64 |  | 0 | 0 | 0
20.3 | TUBEERIA DE COBRE TIPO L | 1/2" | ML | 19 | 19 | 38 |  | 0 | 0 | 0
20.4 | ACCESORIOS DE COBRE SOLDAR | 1/2" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | VALVULA Y ACCESORIOS
21.1 | VALVULA P.D. ROSCAR | 1 1/2" | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
21.2 | VALVULA P.D. ROSCAR | 1/2" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
21.3 | VALVULA P.D. ROSCAR | 3/4" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
21.4 | VALVULA P.D. ROSCAR | 1" | UN | 6 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0
21.5 | MANOMETRO GLICERINA 0-200 PSI | 2" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | RED DE AGUA CALIENTE
PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE(PARAL)
SE INCLUYE EL PUNTO DESDE EL CODO A NIVEL DE PISO HASTA LA LLEGADA A GRIFERÍAS.
22.1 | PUNTO AC LAVAMANOS | 1/2" | UN | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
22.2 | PUNTO AC LAVAPLATOS | 1/2" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22.3 | PUNTO A.C. DUCHA | 1/2" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | REDES GENERAL AGUA CALIENTE
COMPRENDE LA TUBERÍA, ACCESORIOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA CALIENTE DESDE LA SALIDA DE LOS CALENTADORES Y/O CALDERA HASTA LA LLEGADA A CADA PUNTO.
23.1 | TUBERIA COBRE TIPO L; DIAMETRO 1/2" | 1/2" | ML | 97 | 97 | 194 |  | 0 | 0 | 0
23.2 | ACCESORIO COBRE SOLDAR;DIAMETRO 1/2" | 1/2" | UN | 102 | 102 | 204 |  | 0 | 0 | 0
23.3 | TUBERIA COBRE TIPO L | 3/4" | ML | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
23.4 | ACCESORIO COBRE SOLDAR | 3/4" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
23.5 | TUBERIA COBRE TIPO L | 1" | ML | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
23.6 | ACCESORIO COBRE SOLDAR | 1" | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
23.7 | TUBERIA COBRE TIPO L | 1.1/2" | ML | 56.5 | 56.5 | 113 |  | 0 | 0 | 0
23.8 | ACCESORIO COBRE SOLDAR | 1.1/2" | UN | 57 | 57 | 114 |  | 0 | 0 | 0
23.9 | VALVULA P.D. ROSCAR | 1.1/2" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
23.10 | VALVULA P.D. ROSCAR | 1/2" | UN | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS
COMPRENDE LOS AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y SUS RECUBRIMIENTOS EN TODAS LAS REDES DE AGUA CALIENTE.
24.1 | CAÑUELA FIBRA DE VIDRIO e=1" INC. LAMINA DE ALUMINIO | 1/2" | ML | 97 | 97 | 194 |  | 0 | 0 | 0
24.2 | CAÑUELA FIBRA DE VIDRIO e=1" INC, LAMINA DE ALUMINIO | 3/4" | ML | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
24.3 | CAÑUELA FIBRA DE VIDRIO e=1" INC, LAMINA DE ALUMINIO | 1" | ML | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
24.4 | CAÑUELA FIBRA DE VIDRIO e=1" INC LAMINA DE ALUMINIO | 1-1/2" | ML | 65.5 | 65.5 | 131 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25 | REDES DE DESAGUES
SALIDAS SANITARIAS (PARAL)
SE INCLUYE DESDE EL PUNTO DE DESCARGA DE CADA APARATO O SIFÓN HASTA EL CODO A NIVEL DE PISO ANTES DE LA CONEXIÓN AL COLECTOR PRINCIPAL
25.1 | SANITARIO | 4" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
25.2 | LAVAMANOS | 2" | UN | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
25.3 | LAVAPLATOS | 2" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25.4 | DUCHA | 2" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
25.5 | POCETAS ASEO | 3" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
25.6 | SIFON DE PISO | 2" | UN | 6 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26 | REDES DE PVC.S AGUAS RESIDUALES
COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DESDE LA SALIDA SANITARIA HASTA LOS EMPATES A LAS CAJAS DE INSPECCIÓN INCLUYE REDES DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN.
26.1 | TUBERIA PVC-S | 2" | ML | 38 | 38 | 76 |  | 0 | 0 | 0
26.2 | ACCESORIO PVC-S | 2" | UN | 55 | 55 | 110 |  | 0 | 0 | 0
26.3 | TUBERIA PVC-S | 3" | ML | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
26.4 | ACCESORIO PVC-S | 3" | UN | 13 | 13 | 26 |  | 0 | 0 | 0
26.5 | TUBERIA PVC-S | 4" | ML | 53 | 53 | 106 |  | 0 | 0 | 0
26.6 | ACCESORIO PVC-S | 4" | UN | 57 | 57 | 114 |  | 0 | 0 | 0
26.7 | TUBERIA PVC-S | 6" | ML | 15.61 | 15.61 | 31.22 |  | 0 | 0 | 0
26.8 | ACCESORIO PVC-S | 6" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
26.9 | TUBERIA PVC-L | 2" | ML | 29.5 | 29.5 | 59 |  | 0 | 0 | 0
26.10 | TUBERIA PVC-L | 3" | ML | 16 | 16 | 32 |  | 0 | 0 | 0
26.11 | JUNTAS DE EXPANSIÓN PVCS | 4" | UN | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
26.12 | VALVULA ADMISORA DE AIRE | 3" | UN | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | SOPORTES
INCLUYE SOPORTERIA PARA REDES DE SUMINISTRO Y DESAGUES.
27.1 | ABRAZADERA TIPO PERA | 1/2" | UN | 41 | 41 | 82 |  | 0 | 0 | 0
27.2 | ABRAZADERA TIPO PERA | 3/4" | UN | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
27.3 | ABRAZADERA TIPO PERA | 1" | UN | 64 | 64 | 128 |  | 0 | 0 | 0
27.4 | ABRAZADERA TIPO PERA | 1-1/4" | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
27.5 | ABRAZADERA TIPO PERA | 1-1/2" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
27.6 | ABRAZADERA TIPO PERA | 2" | UN | 50 | 50 | 100 |  | 0 | 0 | 0
27.7 | ABRAZADERA TIPO PERA | 2-1/2" | UN | 67 | 67 | 134 |  | 0 | 0 | 0
27.8 | ABRAZADERA TIPO PERA | 3" | UN | 18 | 18 | 36 |  | 0 | 0 | 0
27.9 | ABRAZADERA TIPO PERA | 4" | UN | 71 | 71 | 142 |  | 0 | 0 | 0
27.10 | ABRAZADERA TIPO PERA | 6" | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
27.11 | SOPORTE ESPECIAL |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
27.12 | SOPORTE DE PISO | 6" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | MONTAJE DE APARATOS
COMPRENTE LA MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS ADITAMENTOS PARA EL MONTAJE DE APARATOS. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS
28.1 | SANITARIO |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
28.2 | LAVAMANOS |  | UN | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
28.3 | LAVAPLATOS |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28.4 | DUCHA |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
28.5 | LLAVE MANGUERA |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
29 | OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO
29.1 | CAJA DE INSPECCION 60x60 |  | UN | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.2 | REPOSICION DE PISO |  | M2 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0
29.3 | ROTURA DE PISO |  | M2 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | REDES CONTRA INCENDIO
RED GENERAL DE INCENDIO
COMPRENDE LA RED DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DESDE LA SALIDA DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS, HASTA LA LLEGADA A CADA ROCIADOR Y/O GABINETE.
30.1 | TUBERIA ACERO CARBON SCH 10 ASTM A-795 PARA RANURAR | 4" | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30.2 | TUBERIA ACERO CARBON SCH 10 ASTM A-795 PARA RANURAR | 3" | ML | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
30.3 | TUBERIA ACERO CARBON SCH 10 ASTM A-795 PARA RANURAR | 21/2" | ML | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
30.4 | TUBERIA ACERO CARBON SCH 10 ASTM A-795 PARA RANURAR | 11/2" | ML | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
30.5 | TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 ASTM A-53 PARA ROSCAR | 11/4" | ML | 28.5 | 28.5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
30.6 | TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 ASTM A-53 PARA ROSCAR | 1" | ML | 51 | 51 | 102 |  | 0 | 0 | 0
30.7 | ACCESORIOS RANURADOS | 4" | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
30.8 | ACCESORIOS RANURADOS | 3" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
30.9 | ACCESORIOS RANURADOS | 21/2" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
30.10 | ACCESORIOS RANURADOS | 11/2" | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
30.11 | ACCESORIOS ROSCADOS | 11/4" | UN | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
30.12 | ACCESORIOS ROSCADOS | 1" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
30.13 | STRAP SALIDA ROSCA | 11/4"x 1" | UN | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
30.14 | STRAP SALIDA ROSCA | 11/2" x 1" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
30.15 | TEE MECANICA SALIDA ROSCA | 3" x 1" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
30.16 | TEE MECANICA SALIDA ROSCA | 3" x 1-1/4" | UN | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
30.17 | TEE MECANICA SALIDA ROSCA | 3" x 1-1/2" | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
30.18 | ACOPLE RANURADO | 4" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
30.19 | ACOPLE RANURADO | 3" | UN | 10 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
30.20 | ACOPLE RANURADO | 21/2" | UN | 10 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
30.21 | ACOPLE RANURADO | 11/2" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
30.22 | ACOPLE RANURADO | 11/4" | UN | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
31 | MANIFOLD RISSERS, SIAMESA Y ADITAMENTOS ESPECIALES
COMPRENDE LAS VÁLVULAS Y DEMAS ADITAMENTOS ESPECIALES PARA EL FUNCIONAMIETNO DE LA RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE ESTACIONES DE MONITOREO Y CONTROL.
31.1 | VALVULA MARIPOSA FM/UL CON SWICH SUPERVISOR | 3" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31.2 | CHEQUE CORTINA RANURADO UL/FM | 3" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31.3 | ESTACION DE PRUEBA Y DRENAJE | 1" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31.4 | SENSOR DE FLUJO | 3" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31.5 | MANOMETRO 0-200 PSI |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31.6 | G. INCENDIO TIPO 3 (2 1/2 +1 1/2) |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 | ROCIADORES
32.1 | ROCIADORES PENDENT K= 5,6 T(°68 ) , ACABADO: CROMADO |  | UN | 21 | 21 | 42 |  | 0 | 0 | 0
32.2 | PUNTOS HIDRAULICOS ROCIADORES |  | UN | 21 | 21 | 42 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | SOPORTES
33.1 | SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL | 4" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
33.2 | SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL | 4" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
33.3 | SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL | 3" | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
33.4 | SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL | 3" | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
33.5 | SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL | 21/2" | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
33.6 | SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL | 21/2" | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
33.7 | ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM | 4" | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33.8 | ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM | 3" | UN | 21 | 21 | 42 |  | 0 | 0 | 0
33.9 | ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM | 21/2" | UN | 15 | 15 | 30 |  | 0 | 0 | 0
33.10 | ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM | 11/2" | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
33.11 | ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM | 11/4" | UN | 36 | 36 | 72 |  | 0 | 0 | 0
33.12 | ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM | 1" | UN | 67 | 67 | 134 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES
34.1 | PINTURA ESMALTE TUBERIAS | 4" | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34.2 | PINTURA ESMALTE TUBERIAS | 3" | ML | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
34.3 | PINTURA ESMALTE TUBERIAS | 21/2" | ML | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
34.4 | PINTURA ESMALTE TUBERIAS | 11/2" | ML | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
34.5 | PINTURA ESMALTE TUBERIAS | 11/4" | ML | 28.5 | 28.5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
34.6 | PINTURA ESMALTE TUBERIAS | 1" | ML | 51 | 51 | 102 |  | 0 | 0 | 0
34.7 | PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS | 4" | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34.8 | PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS | 3" | ML | 11 | 11 | 22 |  | 0 | 0 | 0
34.9 | PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS | 21/2" | ML | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
34.10 | PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS | 11/2" | ML | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
34.11 | PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS | 11/4" | ML | 28.5 | 28.5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
34.12 | PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS | 1" | ML | 51 | 51 | 102 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | OBRAS CIVILES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
35.1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 4.8 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0
35.2 | RELLENO CON RECEBO |  | M3 | 3.36 | 0 | 3.36 |  | 0 | 0 | 0
35.3 | RELLENO CON ARENA |  | M3 | 1.44 | 0 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0
35.4 | RETIRO MATERIA SOBRANTE |  | M3 | 4.8 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPOS
36.1 | MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
36.2 | PLANOS RECORD |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL DE REDES HIDRAULICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
RED ELECTRICA
37 | ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES Y DEMOLICIONES
DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICA EXISTENTE
37.1 | Incluye tuberías EMT, Tableros, luminarias y Redes de datos. |  | GL | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | RED ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES
38.1 | Salida Lampara fluorescente 4x14 W tubo T-5 (incrustar) |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38.2 | Salida para bala dulux 2x26 |  | UN | 38 | 38 | 76 |  | 0 | 0 | 0
38.3 | Salida bala tipo LED (sobre lavamaos) |  | UN | 7 | 7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
38.4 | Salida alumbrado fluorescente (cabecera) |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
38.5 | Salida alumbrado tipo penumbra |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
38.6 | Salida para luminaria de emergencia con una hora de autonomía |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
38.7 | Salida para Interruptor sencillo |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
38.8 | Salida para Interruptor doble |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
38.9 | Salida para Interruptor triple |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38.10 | Salida para Interruptor conmutable sencillo |  | UN | 16 | 16 | 32 |  | 0 | 0 | 0
38.11 | Tomacorriente monofasica doble polo a tierra |  | UN | 44 | 44 | 88 |  | 0 | 0 | 0
38.12 | Tomacorriente tipo GFCI , incluye toma. |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
38.13 | Salida bifasica para aires |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38.14 | Salida para sensor de movimiento, incluye sensor 180 º |  | UN | 7 | 7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | ACOMETIDAS PARCIALES
39.1 | Acometida desde tablero general de acometidas existente en primer piso hasta tableros T-ALUMBRADO Y TOMAS NORMALES PISO 3 costado nororiental y sur oriental edificio hospitalizados por ducto de 2" con cable 3x1/0+1X2+4T |  | ML | 45 | 45 | 90 |  | 0 | 0 | 0
39.2 | Acometida desde tablero general de acometidas existente en primer piso hasta tableros T-ALUMBRADO Y TOMAS NORMALES PISO 4 costado nororiental y sur oriental edificio hospitalizados por ducto de 2" con cable 3x1/0+1X2+4T |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39.3 | Acometida desde UPS existente en piso 3 hasta tablero T-REGULADO PISO 2 costado noroccidental edificio hospitalizados por ducto de 1-1/4" con cable 3x6+1X4+ 6T |  | ML | 15 | 15 | 30 |  | 0 | 0 | 0
39.4 | Acometida desde UPS existente en piso 4 hasta tablero T-REGULADO PISO 2 costado noroccidental edificio hospitalizados por ducto de 1-1/4" con cable 3x6+1X4+ 6T |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39.5 | Acometida desde tablero general de acometidas existente en primer piso hasta tablero T-AIRE ACONDICIONADO PISO 3 por ducto de 1-1/2" con cable 3x4+1X6+ 8T |  | ML | 40 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0
39.6 | Acometida desde tablero general de acometidas existente en primer piso hasta tablero T-AIRE ACONDICIONADO PISO 4 por ducto de 1-1/2" con cable 3x4+1X6+ 8T |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | TABLEROS ELECTRICOS
40.1 | Tablero Trifasico de 48 circuitos con espacio para totalizador de 3x80 Amp, (T- ALUMBRADO Y TOMAS COSTADO NOR ORIENTAL Y SUR ORIENTAL), incluye los totalizador y siguientes interruptores enchufables: 20 de 1x20A |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
40.2 | Tablero tipo cofre de 24 circuitos, (T- REGULADO COSTADO NOR ORIENTAL Y SUR ORIENTAL), incluye los siguientes interruptores tipo riel :1 de 3x40, 18 de 1x20A, el tablero debe incluir bypass de 3 posiciones y DPS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
40.3 | Tablero tipo cofre para aires piso 3 y 4, incluye los siguientes interruptores tipo industrial :1 de 3x100, 6 de 3x40A, y 4 de 2x20 amp. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
40.4 | Breaker industrial de 3x125 arranque acometida aires pisos 3 y 4 instalar en Tablero general existente |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
40.5 | Breaker industrial de 3x80 arranque acometida tableros de aliumbrado y tomas normales pisos 3 y 4 instalar en Tablero general existente |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | LUMINARIAS
41.1 | Lampara fluorescente 4x14 W tubo T-5 (incrustar) |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41.2 | Bala en aluminio 18 cms de diámetro con 2 bombillos de 26 W |  | UN | 38 | 38 | 76 |  | 0 | 0 | 0
41.3 | Luminaria de emergencia tipo fluorescente con una hora de autonomía |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
41.4 | BAla tipo LED (sobre lavamaos) |  | UN | 7 | 7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
41.5 | Lampara fluorescente (cabecera) |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
41.6 | Alumbrado tipo penumbra |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | RED DE VOZ Y DATOS
42.1 | Gabinete Tipo Rack (existente) el constructor deberá coordinar con el Dpto. de Tecnología la disponibilidad para la instalación de Patch Panel nuevos e instalarlos en el gabinete existente |  | un | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
42.2 | Multitoma vertical para conexión de equipos activos |  | un | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
42.3 | Organizadores horizontales y verticales, cinta velcro y marcaciones |  | gl | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
42.4 | Ducto portacable de 20X8 cm tipo escalerilla (elèctrica) |  | ml | 40 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0
42.5 | Accesorio portacable de 20X8 cm tipo escalerilla (elèctrica) |  | un | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
42.6 | Ducto portacable de 40X8 cm tipo escalerilla (datos) |  | ml | 40 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0
42.7 | Bandeja portacable de 40X8 cm tipo escalerilla (datos) |  | ml | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
42.8 | Canaleta perimetral de 15x4 cm Red voz y datos |  | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42.9 | Tuberia EMT 3/4 entre bandeja comunicaciones salida datos |  | ml | 180 | 180 | 360 |  | 0 | 0 | 0
42.10 | Troquel triple para canaleta (2 eléctricos + 1 datos) |  | UN | 31 | 31 | 62 |  | 0 | 0 | 0
42.11 | Salida para toma regulada (Incluye toma Polo Aislado Hospital y cableado trenzado en 3X12) |  | UN | 46 | 46 | 92 |  | 0 | 0 | 0
42.12 | Jack categoria 6 A |  | UN | 60 | 60 | 120 |  | 0 | 0 | 0
42.13 | Cable UTP categoria 6 A |  | ml | 3600 | 3600 | 7200 |  | 0 | 0 | 0
42.14 | Certificación cableado UTP |  | un | 60 | 60 | 120 |  | 0 | 0 | 0
42.15 | Face plate Plano |  | UN | 31 | 31 | 62 |  | 0 | 0 | 0
42.16 | Patch Cord Cat. 6 A de 3 mts (10 pies) de longitud |  | UN | 60 | 60 | 120 |  | 0 | 0 | 0
42.17 | Patch Cord Cat. 6A de 2 mts (7 pies) de longitud |  | UN | 60 | 60 | 120 |  | 0 | 0 | 0
42.18 | Patc panel de 48 puertos cat. 6A |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
42.19 | Switch marca HP línea procurve, 48 puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática, 4 puertos SFP Gigabit Ethernet fijos, 2 puertos frontales SFP+ de 10 GbE , 2 ranuras de módulo de ampliación |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
42.20 | Interconexiòn desde Data Center ubicado en piso 1 hasta centro de cableado pisos 3 y 4. Incluye Fibra optica multimodos de 12 hilos OM4, con sus respectivos tranceivers de 1GB (2 por cada piso Tipo LC), patch cord de fibra 2 metros certificados y una bandeja para fibra optica de 12 hilos tipo LC duplex multimodo, adaptadores, terminales de bronce fosforado con sus respectivas certificaciones. |  | ml | 50 | 55 | 105 |  | 0 | 0 | 0
42.21 | Acces point marca HP linea Procurve, con adaptador POE, conector ETHERNET 1 Gb y transmision de datos a 300 mbps con tecnologia MIMO, dual radio 2.4 y 5.0 GHZ. |  | Un | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | RED DETECCION DE INCENDIO
El contratista deberá coordinar con la interventoria las marcas y calidades de los equipos a instalar a fin de que sean compatibles con el sistema existente en el hospital
43.1 | Salida detección de humos en Tubo EMT 3/4", incluye cableado en cable lstp |  | un | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
43.2 | Detector de humo FOTOELECTRICO |  | un | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
43.3 | Suministro e instalación estación manual. |  | ml | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
43.4 | Suministro e instalación sirena estrobo. |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
43.5 | Panel detección de incendio para 16 zonas incluye baterías de 12 Voltios |  | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43.6 | Configuración del sistema y puesta en marcha |  | glb | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43.7 | Interconexiòn entre red existente detecciòn y pisos 3 y 4 |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
44 | RED DE CIRCUITO CERRADO DE TV
El contratista deberá coordinar con el encargado del manejo de este sistema la compatibilidad de las camaras, DVRS y equipos a instalar con lo existente en el hospital
44.1 | Salida para camara CCTV en tubo 3/4" EMT, con cable UTP cat. 6 |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
44.2 | Camara Tipo ANALOGO Lente Varifocal 750 Pixels |  | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
44.3 | DVR 16 CANALES,VIDEO/AUDIO CON COMPRESION, SOPORTA Hasta 2000gb, Incluye softaware y configuración |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44.4 | Monitor LCD 24" |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44.5 | Interconexiòn entre red existente circuito cerrado de TV hasta pisos 3 y 4 en cable UTP Cat 6 |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
45 | RED DE SONIDO AMBIENTAL
El contratista deberá coordinar con el encargado del manejo de este sistema la compatibilidad de los parlantes y equipos a instalar con lo existente en el hospital
45.1 | Salida para sonido en techo tubo 3/4" EMT, con cable oxigenado calibre 16 |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
45.2 | Salida para consola de sonido en CENTRAL DE ENFERMERIA, tubo 3/4" EMT, con cable oxigenado calibre 16 |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45.3 | Parlante 20cm diametro 15 w |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
45.4 | Consola de sonido para 20 canales |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
45.5 | Interconexiòn entre red existente sonido hasta salidas en pisos 3 y 4 |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
46 | RED LLAMADO DE ENFERMERAS
46.1 | Salida para pulsador llamado enfermeras |  | UN | 17 | 17 | 34 |  | 0 | 0 | 0
46.2 | Salida luz llamado de enfermeras |  | UN | 17 | 17 | 34 |  | 0 | 0 | 0
46.3 | Salida consola llamada de enfemeras en Central de enfermería |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46.4 | Consola llamado de enfermeras |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46.5 | Pulsador llamado de enferemeras |  | UN | 17 | 17 | 34 |  | 0 | 0 | 0
46.6 | Indicador llamado de enfermeras (habitaciones) |  | UN | 17 | 17 | 34 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL RED ELECTRICA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
REDES DE GASES
47 | REDES GASES
47.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K DIAMETRO 1/2" |  | ML | 185.2 | 185.2 | 370.4 |  | 0 | 0 | 0
47.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRO 1/2" (CODO,UNION,TEE,REDUCCION) |  | UN | 54 | 54 | 108 |  | 0 | 0 | 0
47.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K DIAMETRO 3/4" |  | ML | 107.9 | 107.9 | 215.8 |  | 0 | 0 | 0
47.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRO 3/4" (CODO,UNION,TEE,REDUCCION) |  | UN | 27 | 27 | 54 |  | 0 | 0 | 0
47.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K DIAMETRO 1" |  | ML | 23.6 | 23.6 | 47.2 |  | 0 | 0 | 0
47.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRO 1" (CODO,UNION,TEE,REDUCCION) |  | UN | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
47.7 | PINTURA DE TUBERÍA DE COBRE DIAMETRO 1/2" |  | ML | 185.2 | 185.2 | 370.4 |  | 0 | 0 | 0
47.8 | PINTURA DE TUBERÍA DE COBRE DIAMETRO 3/4" |  | ML | 107.9 | 107.9 | 215.8 |  | 0 | 0 | 0
47.9 | PINTURA DE TUBERÍA DE COBRE DIAMETRO 1" |  | ML | 23.6 | 23.6 | 47.2 |  | 0 | 0 | 0
47.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, DIÁMETRO 1/2" INCLUYE RACORES EN BRONCE. |  | UN | 26 | 26 | 52 |  | 0 | 0 | 0
47.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, DIÁMETRO 3/4" INCLUYE RACORES EN BRONCE. |  | UN | 16 | 16 | 32 |  | 0 | 0 | 0
47.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, DIÁMETRO 1" INCLUYE RACORES EN BRONCE. |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
47.13 | CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DIÁMETROS:1/2"-1"-3/4",FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47.14 | ALARMA MAESTRA DE PISO CON ACCIONAMIENTO SONORO Y VISUAL PARA RED DE OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47.15 | CORTE DE GASES, CONEXIÓN DE RED NUEVA A RED EXISTENTE, DESMONTE TOMAS Y TUBERÍA EXISTENTE. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47.16 | PRUEBAS RED DE OXIGENO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47.17 | PRUEBAS RED DE VACIO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47.18 | PRUEBAS RED DE AIRE COMPRIMIDO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47.19 | SOPORTE PARA TRES TUBERIAS DE COBRE |  | UN | 40 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0
47.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CABECERA EN LAMINA CR QUE INCLUYE 4 TOMAS ELÉCTRICAS, 3 TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE VOZ Y DATOS, LAMPARA DE PROCEDIMIENTO,LAMPARA DE LUZ INDIRECTA, 3 INTERRUPTORES Y BRAZO SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSION Y PORTASUERO, SEGÚN DISEÑO. |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 53176804.1
TOTAL DE REDES DE GASES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 53173121
SISTEMA DE VENTILACIÓN | [10 empty] | 3683.1
48 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA
SISTEMA DE VENTILACION - HABITACIONES DE HOSPITALIZACION 3ER PISO. NOR-ORIENTAL
UNIDAD DE SUMINISTRO
Caracteristicas de Operación
CLASE DE AIRE: I00
CAMBIOS POR HORA: 6
48.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM, FABRICADO EN LÁMINA CR CALIBRE 18 DE 800 X 750 X 750 MM. CON COMPUERTAS DE INSPECCIÓN ABATIBLES PARA ACCEDER A LOS PANELES DE FILTRACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL ACABADO PINTURA ELECTROESTATICA. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
48.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: BISW
TAMAÑO: 13
CAUDAL: 1453 CFM
ARREGLO: 1 (Poleas y Correas)
ENTRADA: Sencilla
PRESIÓN: 2.5" C.A.
POTENCIA: 2 HP/1800/220/440V
DESCARGA: HORIZONTAL
MATERIAL ROTOR: HR
MATERIAL CARCAZA: HR
MATERIAL BASE: HR
CHUMACERAS: SY
ACABADO: PINTURA ELECTROESTATICA
48.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFILTROS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 2"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 35%
48.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS INTERMEDIOS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 65%
48.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS TERMINALES |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: 0.5" C.A.
EFICIENCIA: 95%
48.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 24 EN SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNIONES DE EMPALME, CODOS, DESVÍOS, PIEZAS TERMI NALES, BRIDAS DE EMPALME Y ACCESORIOS PARA MONTAJE EN GENERAL |  | KG | 1044 | 1044 | 2088 |  | 0 | 0 | 0
48.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES |  | UN | 9 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MARCO DESCOLGADO
CLASE: CON DAMPER
MATERIAL: ALUMINIO EXTRUIDO
TAMAÑO: 9" X 9"
48.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL DE PRESION |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MAGNEHELIC
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
49 | UNIDAD DE EXTRACCION
49.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM, FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18 DE 800 X 1350 X 750 MM. CON COMPUERTAS DE INSPECCIÓN ABATIBLES PARA MANTENIMIENTO Y COMPARTIMENTOS PARA 2 PANELES DE FILTRACIÓN EL ACABADO SERÁ EN PINTURA ELÉCTROSTATICA. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
49.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: BISW
TAMAÑO: 12
CAUDAL: 1000 CFM
ARREGLO: 9 (Poleas y Correas)
ENTRADA: Sencillo
PRESIÓN: 2,5" C.A.
POTENCIA: 1,5 HP/1800/220/440V
DESCARGA: VERTICAL
MATERIAL ROTOR: LAMINA HR
MATERIAL CARCAZA: LAMINA HR
MATERIAL BASE: LAMINA HR
CHUMACERAS: SY
ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA
49.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFILTROS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 2"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 35%
49.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS INTERMEDIOS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 65%
49.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS TERMINALES |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: 0.5" C.A.
EFICIENCIA: 95%
49.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 24 EN SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNIONES DE EMPALME, CODOS, DESVÍOS, PIEZAS TERMI NALES, BRIDAS DE EMPALME Y ACCESORIOS PARA MONTAJE EN GENERAL |  | KG | 1000 | 1000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
49.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS |  | UN | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: CUBOS
CLASE: CON DAMPER
MATERIAL: ALUMINIO EXTRUIDO
TAMAÑO: 8" X 8"
49.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL DE PRESION |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MAGNEHELIC
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50 | SISTEMA DE VENTILACION - BAÑOS HABITACIONES DE HOSPITALIZACION TERCER PISO NOR-ORIENTAL
UNIDAD DE EXTRACCIÓN
50.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM, FABRICADO EN LÁMINA CR CALIBRE 18 DE 800 X 750 X 750 MM. CON COMPUERTAS DE INSPECCIÓN ABATIBLES PARA ACCEDER A LOS PANELES DE FILTRACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL ACABADO PINTURA ELECTROESTATICA. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
50.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: BISW
TAMAÑO: 13
CAUDAL: 1050 CFM
ARREGLO: 9 (Poleas y Correas)
ENTRADA: Sencillo
PRESIÓN: 1" C.A.
POTENCIA: 1 H.P 220/440 V.
DESCARGA: VERTICAL
MATERIAL ROTOR: LAMINA HR
MATERIAL CARCAZA: LAMINA HR
MATERIAL BASE: LAMINA HR
CHUMACERAS: SY
ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA
50.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFILTROS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 2"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 35%
50.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS INTERMEDIOS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 65%
50.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 24 EN SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNIONES DE EMPALME, CODOS, DESVÍOS, PIEZAS TERMI NALES, BRIDAS DE EMPALME Y ACCESORIOS PARA MONTAJE EN GENERAL |  | KG | 720 | 720 | 1440 |  | 0 | 0 | 0
50.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: CUBOS
CLASE: CON DAMPER
MATERIAL: ALUMINIO EXTRUIDO
TAMAÑO: 8" X 8"
50.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL DE PRESION |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MAGNEHELIC
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
51 | SISTEMA ELECTRICO
51.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA SISTEMA VENTILACION MECANICA TERCER PISO NOR-ORIENTAL |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
51.2 | ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL PRIMER PISO ALTABLERO ELECTRICO VENTILACION MECANICA TERCER PISO NOR-ORIENTAL EN 3x8+1X8+1X8T+1Ø1" EMT |  | ML | 50 | 50 | 100 |  | 0 | 0 | 0
51.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO VENTILACION TERCER PISO AL CADA MOTOR DEL SISTEMA TERCER PISO NOR-ORIENTAL EN 3x10+1X10T+1Ø3/4" EMT |  | ML | 75 | 75 | 150 |  | 0 | 0 | 0
51.4 | SUMINISTRO E INSTALACION EN TABLERO PRINCIPAL PRIMER PISO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUTRIAL 3X20AMP. INCLUYE PUENTES DE CONEXIÓN. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
52 | SUBTOTAL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA 3ER PISO. NOR-ORIENTAL
SISTEMA DE VENTILACION -PACIENTES AISLADOS 3ER PISO. NOR - ORIENTAL
UNIDAD DE SUMINISTRO
Caracteristicas de Operación
CLASE DE AIRE: I00
CAMBIOS POR HORA: 12
52.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM, FABRICADO EN LÁMINA CR CALIBRE 18 DE 800 X 750 X 750 MM. CON COMPUERTAS DE INSPECCIÓN ABATIBLES PARA ACCEDER A LOS PANELES DE FILTRACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA. |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
52.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: BISW
TAMAÑO: 15
CAUDAL: 2234 CFM
ARREGLO: 1 (Poleas y Correas)
ENTRADA: Sencillo
PRESIÓN: 2,5" C.A.
POTENCIA: 3 HP/1800/220/440V
DESCARGA: HORIZONTAL
MATERIAL ROTOR: HR
MATERIAL CARCAZA: HR
MATERIAL BASE: HR
CHUMACERAS: SY
ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA
52.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFILTROS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 2"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 35%
52.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS INTERMEDIOS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: .32" C.A.
| EFICIENCIA: 65% |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
52.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS TERMINALES
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: 0.5" C.A.
EFICIENCIA: 95%
52.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 24 EN SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNIONES DE EMPALME, CODOS, DESVÍOS, PIEZAS TERMI NALES, BRIDAS DE EMPALME Y ACCESORIOS PARA MONTAJE EN GENERAL |  | KG | 450 | 450 | 900 |  | 0 | 0 | 0
52.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES |  | UN | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MARCO DESCOLGADO
CLASE: CON DAMPER
MATERIAL: ALUMINIO EXTRUIDO
TAMAÑO: 9" X 9"
52.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL DE PRESION |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MAGNEHELIC
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
53 | UNIDAD DE EXTRACCION
53.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLENUM, FABRICADO EN LÁMINA CR CALIBRE 18 DE 800 X 750 X 750 MM. CON COMPUERTAS DE INSPECCIÓN ABATIBLES PARA ACCEDER A LOS PANELES DE FILTRACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA. |  | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
53.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO |  | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: BISW
TAMAÑO: 15
CAUDAL: 2234 CFM
ARREGLO: 1 (Poleas y Correas)
ENTRADA: Sencillo
PRESIÓN: 2,5" C.A.
POTENCIA: 3 HP/1800/220/440V
DESCARGA: HORIZONTAL
MATERIAL ROTOR: HR
MATERIAL CARCAZA: HR
MATERIAL BASE: HR
CHUMACERAS: SY
ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA
53.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFILTROS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 2"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 35%
53.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS INTERMEDIOS |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: .32" C.A.
EFICIENCIA: 65%
53.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS TERMINALES |  | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: PANEL DESECHABLE
TAMAÑO: 24 X 24 X 4"
PRESIÓN: 0.5" C.A.
EFICIENCIA: 95%
53.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 24 EN SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNIONES DE EMPALME, CODOS, DESVÍOS, PIEZAS TERMI NALES, BRIDAS DE EMPALME Y ACCESORIOS PARA MONTAJE EN GENERAL |  | KG | 300 | 300 | 600 |  | 0 | 0 | 0
53.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS |  | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: CUBOS
CLASE: CON DAMPER
MATERIAL: ALUMINIO EXTRUIDO
TAMAÑO: 8" X 8"
53.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL DE PRESION |  | UN | 3 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
TIPO: MAGNEHELIC
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL SISTEMA DE VENTILACIÓN | [7 empty] | 0 | 0 | 0
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
54 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CIMENTACIÓN ESTRUCTURA
54.1 | RECALCE DE COLUMNAS CON FIBRA DE VIDRIO MBRACE EG 900 (EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA SÓLO SUMINISTRARA LA TELA Ó TEJIDO MBRACE EG 900). INCLUYE DEMOLICIÓN, REPARACIÓN, PREPARACIÓN, REDONDEO DE BORDES, MORTEROS DE REPARACIÓN EMACO S88C Ó CONCRESIVE PANEL, MBRACE PRIMER, MBRACE SATURANT, FILLER F3, INSTALACION DEL SISTEMA DE BANDAS DE MBRACE EG 900, PROTECCIÓN. ENSAYOS DE PULL OFF ADHERENCIA SOBRE EL SUSTRATO, MORTERO DE REPARACIÓN, Y SISTEMA MBRACE EG 900. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR ML DE SISTEMA MBRACE EG 900 DE 0.075 M DE ANCHO A INSTALAR SEGUN No. 1 Detalles del reforzamiento con el sistema CFRP- BLOQUES DE CONCRETO para las pantallas. Planos No. 3 y 4 EDIF A3-PL-3,4 para las pantallas y columnas entre pantallas |  | ML | 381.7 | 381.7 | 763.4 |  | 0 | 0 | 0
54.2 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CON BLOQUES DE CONCRETO Y SISTEMA DE BANDAS DE FIBRA DE CARBONO MBRACE CF 160 (EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA SÓLO SUMINISTRARA LA TELA Ó TEJIDO MBRACE CF 160 Y LOS BLOQUES DE CONCRETO) INCLUYE DEMOLICIÓN, REPARACIÓN, PREPARACIÓN, REDONDEO DE BORDES, MORTEROS DE REPARACIÓN EMACO S88C Ó CONCRESIVE PANEL, MBRACE PRIMER, MBRACE SATURANT, FILLER F3, INSTALACION DEL SISTEMA DE BANDAS DE MBRACE CF 160, PROTECCIÓN. ENSAYOS DE PULL OFF ADHERENCIA SOBRE EL SUSTRATO, MORTERO DE REPARACIÓN, Y SISTEMA MBRACE EG 900. ANCLAJES CON EL SISTEMA MBRACE CF 160 A LAS VIGAS Y COLUMNAS QUE CONFINAN LOS MUROS PANTALLA, INSTALACIÓN DE LOS BLOQUES CON TRASIEGO DESDE EL DEPOSITO A LOS PISOS A INTERVENIR, MORTERO DE PEGA DE MÍNIMO F´c 3000 psi - 210 kg/cm2. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR M2 DE PANTALLA QUE SE VA A REFORZAR CON LOS BLOUES Y SISTEMA MBRACE CF 160 A INSTALAR SEGUN No. 1 Detalles del reforzamiento con el sistema CFRP- BLOQUES DE CONCRETO para las pantallas. Planos No. 3 y 4 EDIF A3-PL-3,4 para las pantallas y columnas entre pantallas |  | M2 | 58.89 | 57.53 | 116.42 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL REFORZAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0 | 0 | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  |  | UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0 | 0 | 0
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 16% | 0 | 0 | 0
AJUSTE
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0