EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS INDEPENDIZANDO LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS LÍQUIDOS, PASANDO POR LA PLANTA DE DECAIMIENTO Y UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO DE DECAIMIENTO SE CONECTARÁ A LA RED EXISTENTE PTAR, DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

ANEXO No. 4

PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| 1.1. PRESUPUESTO OBRA CIVIL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS RADIACTIVOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UN | VALOR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | CERRAMIENTO DE OBRA EN DRYWALL UNA CARA MASILLA Y PINTURA ALTURA 2,4 MTS | ML | 35 |  |  |
| 1,2 | DEMOLICION DE PISOS EN TABLON DE GRANITO Y/O CERAMICOS | M2 | 16 |  |  |
| 1,3 | DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS | M2 | 16 |  |  |
| 1,4 | DEMOLICION DE ENCHAPES DE MUROS | M2 | 20 |  |  |
| 1,5 | DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 4 |  |  |
| 1,6 | DESMONTE DE SANITARIOS | UN | 4 |  |  |
| 1,7 | DESMONTE DE CIELORASO EN FIBRA MINERAL, FIBROCEMENTO, DRYWALL O SIMILAR | M2 | 198 |  |  |
| 1,8 | DESMONTE DE PERSIANA EN ALUMINIO CORTA VIENTOS DEL ASCENSOR | M2 | 29 |  |  |
| 1,9 | DEMOLICION DE PLACA MACIZA E=40cm AREA SANITARIO 60cMX60cm APROXIMADAMENTE | UN | 5 |  |  |
| 1,10 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL | M3 | 30 |  |  |
| 2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 2,1 | EXCAVACION MANUAL CIMENTACION PARA NIVELACION DE PLACA | M3 | 15 |  |  |
| 2,2 | CIMENTACION CICLOPEA DE 80cm DE PROFUNDO O HASTA ENCONTRAR EL ESTRATO PORTANTE, PARA NIVELACION DE PLACA | M3 | 10 |  |  |
| 2,3 | CONCRETO 3500 PSI PARA MURO EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 25 CM | M3 | 15 |  |  |
| 2,4 | CONCRETO 3500 PSI PLACA MECIZA DE ENTREPISO E=10 CM | M2 | 2 |  |  |
| 2,5 | CONCRETO 3500 PSI PLACA MECIZA DE SOBREPISO E=12 CM | M2 | 3 |  |  |
| 2,6 | ACERO DE REFUERZO MUROS 20 CM | KL | 2.150 |  |  |
| 2,7 | ACERO DE REFUERZO PLACA DE ENTRAPISO E=10cm | KL | 280 |  |  |
| 2,8 | ACERO DE REFUERZO DE PLACA DE CONTRAPISO | KL | 520 |  |  |
| 2,9 | ALAMBRE NEGRO | KL | 120 |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES |  |  |  |  |
| 3,1 | FILOS Y DILATACINES | ML | 25 |  |  |
| 3,2 | CIELORASO EN DRYWALL PLANO | M2 | 198 |  |  |
| 3,3 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO | M2 | 40 |  |  |
| 3,4 | MEDIACAÑA EN PVC SOBRE TECHOS DESARROLLO 6 CM | ML | 67 |  |  |
| 3,5 | MEDIACAÑA EN PVC SOBRE MUROS DESARROLLO 6 CM | ML | 15 |  |  |
| 4 | BLINDAJE DE MUROS Y PUERTAS CON PLOMO |  |  |  |  |
| 4,1 | SUM. E INSTRALACION DE BLINDAJE EN PLOMO DE 3 mm DENTRO DE MURO EN DRYWALL , INCLUYE TRIPLEX DE4mm Y LAMINA DE DRYWALL PINTURA BASE | M2 | 38 |  |  |
| 4,2 | SUM. E INSTALACION DE BLINDAJE EN PLOMO DE 6 mm SOBRE MURO EN CONCRETO O MAMPOSTERIA, INCLUYE RECUBRIMIENTO CON DRYWALL PINTURA BASE | M2 | 16 |  |  |
| 4,3 | RECUBRIMIENTO DE BLINDAJE CON DRYWALL SOBRE MURO MASIZO Y/O MURO LIVIANO. | M2 | 80 |  |  |
| 5 | PISOS BASES |  |  |  |  |
| 5,1 | ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO | M2 | 25 |  |  |
| 5,2 | MEDIACAÑA EN MORTERO DESARROLLO 6 cm | ML | 61 |  |  |
| 5,3 | SUM. E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO, INCLUYE DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO | ML | 61 |  |  |
| 6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  |
| 6,1 | RED SUMINISTRO AGUA POTABLE PVCP DE 3/4" | ML | 35 |  |  |
| 6,2 | SALIDA PVCP DE 1/2" Y DE 3/4" | UN | 12 |  |  |
| 6,3 | REGISTRO DE BOLA DE DE 1/2" Y DE 3/4" | UN | 4 |  |  |
| 7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |
| 7,1 | RED DESAGUE DE 6" EMPALME A LA CAJA DE INSPECCION ANTES DE LA PTAR | ML | 6 |  |  |
| 7,2 | ADECUACION CAJA DE INSPECCION, INCLUYE CONECCION PLANTA DE DECAIMIENTO | UN | 1 |  |  |
| 7,3 | RED DESAGUE DE 4" | ML | 10 |  |  |
| 7,4 | RED SANITARIA DE 2" Y 3" | ML | 96 |  |  |
| 7,5 | SUM. E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA DE 2",3" Y 4" | ML | 70 |  |  |
| 7,6 | SUM. E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL BLANCO DESAGUE PARA SENSOR PARA DISCAPACITADOS | UN | 1 |  |  |
| 7,7 | SUM. E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO. | UN | 1 |  |  |
| 7,8 | MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE, CERÁMICA O DE OTRO MATERIAL DISEÑADO PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, TIPO HOSPITALARIO BAJO CONSUMO DE AGUA ( MÁXIMO 600 MILILITROS), QUE SEAN CONTROLADOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN) | UN | 4 |  |  |
| 7,9 | PUNTO SANITARIA DE 2" | UN | 7 |  |  |
| 7,10 | PUNTO SANITARIA DE 3" | UN | 4 |  |  |
| 7,11 | PUNTO SANITARIA DE 4" | UN | 7 |  |  |
| 7,12 | RED DE VENTILACION DE 4" | ML | 40 |  |  |
| 7,13 | APERTURA DE PASE DE 3" CON SACANUCLEOS | UN | 6 |  |  |
| 7,14 | APERTURA DE PASE DE 4" CON SACANUCLEOS | UN | 6 |  |  |
| 8 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 8,1 | ENCHAPE CERAMICO 30X30 PISOS | M2 | 22 |  |  |
| 8,2 | ENCHAPE CERAMICO 20,5X20,5 MUROS | M2 | 25 |  |  |
| 8,3 | SUM. E INDTALACION DE GRIFERIA CON SENSOR MANOS LIBRES | UN | 3 |  |  |
| 8,4 | LLAVE JARDINERA DE 1/2" | UN | 1 |  |  |
| 9 | ESTUCO Y PINTURAS |  |  |  |  |
| 9,1 | PINTURA VINILICA TIPO DOS SOBRE MUROS | M2 | 150 |  |  |
| 9,2 | PINTURA EPOXICA BASE AGUA ANTIBACTERIAL DOS MANOS SOBRE MUROS | M2 | 150 |  |  |
| 9,3 | PINTURA VINILICA TIPO DOS SOBRE TECHOS | M2 | 200 |  |  |
| 9,4 | PINTURA EPOXICA BASE AGUA ANTIBACTERIAL DOS MANOS SOBRE TECHOS | M2 | 200 |  |  |
| 10 | CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA |  |  |  |  |
| 10,1 | SUM. E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA C.R. CALIBRE 18 DE PARA HOJA DE PUERTA DE 2.1X1.0, CARGADO CON CONCRETO FLUIDO, INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y BISAGRAS. | UN | 4 |  |  |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA ACCESO A PLANTA DE DECAIMIENTO EN LAMINA C.R. CALIBRE 18, CERRADURA DOBLE PASADOR Y CERRADURA DE SEGURIDAD, PINTURA ESMALTE COLOR A ELEGIR. INCLUYE BLINDAJE CON PLOMO DE 3 mm | UN | 1 |  |  |
| 10,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA PARA CONSULTORIO Y BAÑOS DE 1X2,2 MTS, INCLUYE BLINDAJE EN LAMINA DE PLOMO DE 3mm | UN | 3 |  |  |
| 10,4 | ADECUACION Y REINSTALACION DE PERSIANA CORTA VIENTOS EN ASCENSOR PARQUEADERO | M2 | 18 |  |  |
| 10,5 | SUM. E INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA ESCOTILLA DE ACCESO EN PLACA PARTE SUPERIOR EN ANGULO DE 2", ACERO DE REFUERZO Y GANCHO PARA APERTURA | UN | 1 |  |  |
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
| 11 | ILUMINACION |  |  |  |  |
| 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A. | UN | 2 |  |  |
| 11,2 | SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE TOMA DOBLE MONOFÁSICA CON PT 15A/120V BEIGE Y CABLE 3X16 AWG ENCAUCHETADO PARA EXTENSIÓN CON CLAVIJAS MACHO Y HEMBRA PARA ALIMENTACIÓN LÁMPARA. | UN | 8 |  |  |
| 11,3 | SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE ROSETA. | UN | 4 |  |  |
| 11,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE INTERRUPTOR, CAJA Y SUPLEMENTO 2400. | UN | 4 |  |  |
| 11,5 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | ML | 80 |  |  |
| 11,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO PARA EMPALMES 10X10 CON TAPA | UN | 4 |  |  |
| 11,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3X12 AWG LSZH INCLUYE CONECTORES TIPO WAGO. | ML | 85 |  |  |
| 11,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CIRCULAR DE 8" TIPO PANEL LED 18W 120V 5000K. INCLUYE APERTURA DE HUECOS EN CIELO RASO PARA LÁMPARA. | UN | 2 |  |  |
| 11,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 60X60 TIPO PANEL LED 36W 120V 3000K. INCLUYE APERTURA DE HUECOS EN CIELO RASO PARA LÁMPARA. | UN | 5 |  |  |
| 11,10 | SUMINISTRO BOMBILLO TIPO LED 10W 120V 5000K. | UN | 2 |  |  |
| 11,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO. | UN | 3 |  |  |
| 11,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN. | GLB | 1 |  |  |
| 12 | TOMAS NORMALES |  |  |  |  |
| 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO PARA NORMAL TNA TOTALIZADOR 3X30A INDUSTRIAL BARRAJE DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA, 6 BREAKERS 1X20, 2 DE 2X20A, CON PUERTA Y CERRADURA Y LLAVE, PINTURA ELECTROSTÁTICA. | UN | 2 |  |  |
| 12,2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 185 |  |  |
| 12,3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 20 |  |  |
| 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3X10 AWG LSZH INCLUYE CONECTORES TIPO WAGO. | ML | 65 |  |  |
| 12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3X12 AWG LSZH INCLUYE CONECTORES TIPO WAGO. | ML | 245 |  |  |
| 12,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5X16 AWG INCLUYE CONECTORES TIPO WAGO. | ML | 325 |  |  |
| 12,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO PARA EMPALMES 25X25 CON TAPA | UN | 3 |  |  |
| 12,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO PARA EMPALMES 10X10 CON TAPA | UN | 5 |  |  |
| 12,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR LAVAMANOS - SANITARIO 120V. | UN | 7 |  |  |
| 12,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR SANITARIO 208V. | UN | 5 |  |  |
| 12,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 120/230V MONOFÁSICO 1.5KVA | UN | 2 |  |  |
| 12,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA, GRADO HOSPITALARIO | UN | 3 |  |  |
| 12,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR ACOPLE CON DUCTO DE VENTILACIÓN | UN | 2 |  |  |
| 12,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120V PT. | UN | 4 |  |  |
| 12,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN. | GLB | 1 |  |  |
| 13 | RED DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |
| 13,1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | ML | 205 |  |  |
| 13,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL CAT 6 DE 48 PUERTOS MARCA ORTRONICS. | UN | 1 |  |  |
| 13,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SENCILLA RJ-45 CAT 6 INCLUYE FACE PLATE PARA DATOS Y/O VOZ. | UN | 8 |  |  |
| 13,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE PARA DATOS Y/O VOZ. | UN | 3 |  |  |
| 13,5 | CABLE UTP CATEGORÍA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO (DATOS) MARCA ORTRONICS. | ML | 78 |  |  |
| 13,6 | CABLE UTP CATEGORÍA 6 CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO (DATOS) MARCA ORTRONICS. | ML | 180 |  |  |
| 13,7 | CABLE UTP CATEGORÍA 6 CUATRO PARES APANTALLADO, INCLUYE AMARRES EN VELCRO (DATOS) MARCA ORTRONICS. | ML | 65 |  |  |
| 13,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 RMS | UN | 1 |  |  |
| 13,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES PARA VOZ Y DATOS MARCA ORTRONICS | UN | 9 |  |  |
| 13,10 | SWITCH 10/100/1000 DE 24 PUERTOS, APILABLE ADMINISTRABLE, CON PUERTO DE FIBRA MARCA HP, PROGRAMACIÓN. | UN | 1 |  |  |
| 13,11 | CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO | GLB | 1 |  |  |
| 13,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN | GLB | 1 |  |  |
| 14 | CCTV |  |  |  |  |
| 14,10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" Y ACCESORIOS, CABLE Y MULTIPLEXOR PARA SALIDAS DE VIDEO, TERMINALES , CAJAS DE PASO, PARA PROLONGAR SALIDAS VIDEO DESDE SITIO EXISTENTE HASTA CONSULTORIO 4 PISO | glb | 1 |  |  |
| 15 | LLAMADO ENFERMERIA |  |  |  |  |
| 15,1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4 Y ACCESORIOS. | ML | 36 |  |  |
| 15,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO DE 10X10X10 | UN | 2 |  |  |
| 15,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADORES Y SEÑALIZACIÓN | UN | 2 |  |  |
| 15,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X16AWG PARA PULSADORES Y SEÑALIZACIÓN | ML | 38 |  |  |
| 16 | ASEO DE OBRA |  |  |  |  |
| 16,1 | ASEO DE OBRA DIARIO | MES | 1 |  |  |
| 16,2 | ASEO GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA | UN | 1 |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  | 12,0% |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  | 5,0% |  |  |
|  | UTILIDAD |  | 5,0% |  |  |
|  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  | 19,0% |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.

| 1.2 PRESUPUESTO SISTEMA SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS LIQUIDOS RADIACTIVOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UN | VALOR TOTAL |
| 17 | SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS |  |  |  |  |
| 17,1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SANITARIO SEPARADOR DE SOLIDOS Y LIQUIDOS EN PORCELANA O ACERO INOXIDABLE ASI 304 TIPO HOSPITALARIO O SUPERIOR, DE BAJO CONSUMO POR DESCARGA (máximo 600 mililitros, incluyendo Orina), QUE SEA CONTROLADO POR EL SOFTWARE Y HADWARE DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA SEPARACIÓN DE LIQUIDOS Y SOLIDOS | UN | 4 |  |  |
| 17,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DECAIMIENTO FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLIPROPILENO O ACERO INOXIDABLE DE MINIMO 1,000 LITROS DE CAPACIDAD, DISEÑADOS SEGÚN EL ESPACIO PARA SU INSTALACION, QUE GARANTICE UNA VIDA UTIL MINIMA DE 20 AÑOS. SE DEBE INLCUIR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y SOLDADURAS SI APLICA SE DEBE PRESENTAR UN INVENTARIO ESPECIFICO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA INCLUYENDO BOMBAS, VALVULAS, TUBERIA Y ACCESORIOS; ADICIONALMENTE SE DEBE ANEXAR FICHAS TÉCNICAS DONDE SE REFLEJE LA GARANTIA, LAS CUALES SERAN AVALADAS POR INTERVENTORIA Y EL COMITÉ TÉCNICO DEL INC. (SE DEBE GARANTIZAR QUE LAS BOMBAS, VÁLVULAS Y OTROS QUEDEN AFUERE DEL BUNKER). SENSORES DE LLENADO PARA INDICACIÓN DE NIVEL CONTINUO CON ALARMAS REDUNDANTE DE MAXIMO Y MÍNIMO NIVEL EN LOS DOS TANQUES CON CONEXIÓN AL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS NOTA: LOS TANQUES DEBEN INCLUIR UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO. LOS TANQUES DEBEN INCLUIR UN SISTEMA DE LAVADO QUE GARANTICE LA ELIMINACIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS QUE PUEDAN HABER QUEDADO DURANTE EL CICLO DE DECAIMIENTO. | UN | 2 |  |  |
| 17,3 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÍNIMO UN DETECTOR DE RADIACIÓN (GEIGER- MÜLLER, CONTADOR PROPORCIONAL O CENTELLADOR) QUE PERMITAN LA ESTIMACIÓN DE ACTIVIDAD DE I-131 CONTENIDA EN LOS TANQUES EN SISTEMA INTERNACIONAL PARA LA ACTIVIDAD, BEQUERELES (Bq). EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEBERÁ SER CONTROLADO POR EL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS, Y DEBERÁ PERMITIR LA ESTIMACIÓN DE ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL TANQUE Y HACER LA RELACIÓN CON EL VOLUMEN DE LÍQUIDO CONTENIDO EN ÉSTE EN SISTEMA INTERNACIONAL, BEQUERELES POR LITRO (Bq/L). SE DEBE PRESENTAR UN FLUJOGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN, INCLUYENDO LA SENSIBILIDAD DEL EQUIPO DE MEDICIÓN, EL MOMENTO DE REALIZACIÓN DE LA LECTURA, Y EL ALGORITMO DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL MOMENTO DE EVACUACIÓN DEL TANQUE EN DECAIMIENTO. DICHO SISTEMA DE MEDICIÓN, DEBERÁ SER AVALADO POR INTERVENTORÍA Y EL COMITÉ TÉCNICO DEL INC. DEBERÁ CONTARSE CON UN PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ACORDE CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE (RESOLUCIÓN 18 1434 DE 2002, MME) EL EQUIPAMIENTO MEDIDOR DE RADIACIÓN DEBERÁ CONTAR CON: DEBERÁ TENER: - REGISTRO DE MEDIDAS EN CUENTAS, CUENTAS POR SEGUNDO Y BECQUERELIOS - RANGO DE MEDIDA: DEPENDE DEL MOMENTO DE LA MEDICIÓN Y DEL FLUJOGRAMA PRESENTADO - REPRODUCIBILIDAD: MÍNIMO DEL 15% DEL VALOR REAL - ALARMA VISUAL Y SONORA ASOCIADA AL CONTROL CENTRAL DEL SISTEMA - EL CONTROL DE SEGURIDAD DEBE PERMITIR EL ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA, RANGOS DE MEDICIÓN, TIEMPOS DE MEDICIÓN, INTEGRACIÓN DE MEDIDAS - ENTREGA DE MANUAL DE USUARIO EN INGLÉS Y EN CASTELLANO (SI ESTÁ DISPONIBLE) - GARANTIZAR ACCESORIOS Y REPUESTOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS - INSTRUCCIONES DE MANEJO BÁSICO (FORMATO GTE-P03-F-13), DONDE SE ESPECIFIQUE ENTRE OTRAS COSAS RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CUIDADOS DE USUARIO (IMPRESO A COLOR). - PRESENTAR CERTIFICACIÓN ISO 9001- 2000 - 13485 PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA,CE, TUV, DIN Y/O JIS. - PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CASA MATRIZ DONDE EL PROPONENTE SEA AVALADO COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ESPECIFICANDO LA VIGENCIA EN COLOMBIA. - PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL DETECTOR EXPEDIDO EN FÁBRICA O POR UN LABORATORIO PRIMARIO/SECUNDARIO/TERCIARIO DE CALIBRACIÓN, CON MÍNIMO 10 MESES DE VIGENCIA | UN | 1 |  |  |
| 17,4 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÍNIMO UN DETECTOR DE RADIACIÓN AMBIENTAL (GEIGER- MÜLLER) PARA LA MEDICIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DEL BÚNKER DEL SISTEMA QUE CONTIENE LA COMPUTADORA DE CONTROL. DEBERÁ TENER: - BATERÍA EXTERNA PARA AUTONOMÍA EN CASO DE CORTE ENERGÉTICO - REGISTRO DE MEDIDAS PARA TASA DE DOSIS EN (uSv/h, mSv/h) - RANGO DE MEDIDA: 0,1uSv/h - 20mSv/h - REPRODUCIBILIDAD: DENTRO DEL 15% DEL VALOR REAL - DISPLAY PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL DETECTOR IN SITU. - ALARMA VISUAL Y SONORA IN SITU - EL DISPLAY DEBE PERMITIR EL ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA, RANGOS DE MEDICIÓN, TIEMPOS DE MEDICIÓN, INTEGRACIÓN DE MEDIDAS. - ENTREGA DE MANUAL DE USUARIO EN INGLÉS Y EN CASTELLANO (SI ESTÁ DISPONIBLE) - GARANTIZAR ACCESORIOS Y REPUESTOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS - INSTRUCCIONES DE MANEJO BÁSICO (FORMATO GTE-P03-F-13), DONDE SE ESPECIFIQUE ENTRE OTRAS COSAS RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CUIDADOS DE USUARIO (IMPRESO A COLOR). - PRESENTAR CERTIFICACIÓN ISO 9001- 2000 - 13485 PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA,CE, TUV, DIN Y/O JIS. - PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CASA MATRIZ DONDE EL PROPONENTE SEA AVALADO COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ESPECIFICANDO LA VIGENCIA EN COLOMBIA. - PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL DETECTOR EXPEDIDO EN FÁBRICA O POR UN LABORATORIO PRIMARIO/SECUNDARIO/TERCIARIO DE CALIBRACIÓN, CON MÍNIMO 10 MESES DE VIGENCIA | UN | 1 |  |  |
| 17,5 | UNIDAD CENTRAL DE CONTROL DE LLENADO DE TANQUES, DEBE INCLUIR: - VISUALIZAR EL NIVEL DE LLENADO DE LOS TANQUES DE FORMA CONTINUA, INDICANDO LOS NIVELES DE CADA UNO EN TIEMPO REAL - DEBE TENER HISTORICO DE ALARMAS, DESCARGAS, CANTIDAD DE MATERIAL RADIACTIVO VERTIDO, VOLUMEN VERTIDO Y PERSONA RESPONSBLE DEL VERTIMIENTO - CONTROL CON PERFILES PARA DIFERENTES PERMISOS DE ADMINISTRACIÓN CON REGISTROS DE INGRESO - EL ACCESO AL AREA DEBE SER CONTROLADO POR EL SISTEMA A TRAVES DE RECONOCIMIENTO BIOMETRICO DEBE TENER UN MONITOR REMOTO CON SOFTWARE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PARAMETROS CONTROLADOS POR LA UNIDAD CENTRAL SE DEBE INCLUIR EL SOFTWARE Y HADWARE PARA EL MANEJO DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTROL UN PC EXCLUSIVO PARA LA CONSULTA REMOTA DEL SISTEMA CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA GUARDAR LOS PARAMETROS MÍNIMO UN AÑO. | UN | 1 |  |  |
| 17,6 | SUM. E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS VISUAL Y SONORA QUE INCLUYE: CONTROL DE LLENADO, CONTROL DECAIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS. | UN | 1 |  |  |
| 17,7 | INGENIERÍA: EL SISTEMA DEBE SER ENTREGADO EN FUNCIONAMIENTO CON LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR: - ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA - CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS, VÁLVULAS Y TUBERIAS - CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO - CORRECTO FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES - VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS Y SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTES - VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE RADIACIÓN - ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE DECAIMIENTO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA COMPLETAR EL CICLO DE LOS LÍQUIDOS HASTA SU ENTREGA EN LA PTAR, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 18-0005 DE 2010 ARTÍCULOS DEL 41 AL 45 Y NORMATIVA NACIONAL PARA VERTIMIENTOS RESOLUCIÓN 41178 DEL 02 DICIEMBRE DE 2016 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y LA NORMATIVA DE HABILITACIÓN VIGENTE PARA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA. | GLB | 1 |  |  |
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS LIQUIDOS |  |  |  |  |
|  | IVA 19% |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

NOTA: El proveedor debe garantizar la realización de mínimo dos  mantenimientos preventivos durante el primer año de instalación.

Debe garantizar en caso de mantenimiento correctivo durante el periodo de la garantía una respuesta inmediata máximo de 12 horas a partir de la notificación por parte del Instituto.

La garantía de los equipos  que conforman el sistema debe ser mínimo de dos (2) años.