ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA Y DE COMBUSTIBLE,  EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo de tableros arranque bombas, limpieza de contactares, relés térmicos reapriete de tornillería breaker totalizador, reapriete de bornas de señales, selectores y luces pilotos | un | 6 |  |  |
| 2 | Mantenimiento de motobombas IHM 7.5 H.P. desmontaje de carcaza para reemplazo de impulsor en bombas y cambio de sello mecánico, cambio de rodamientos de motor, pintura general, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas | un | 3 |  |  |
| 3 | Mantenimiento motobombas de agua, determinación de estado y presentación de informe respecto de condiciones de funcionamiento incluye pintura. 2 bombas de 10 H.P. 1 de 5 de H.P. y 2 bombas de 3 H.P, 2 bombas sumergibles de 3 hp, desmontaje de carcaza para reemplazo de impulsor en bombas y cambio de sello mecánico, cambio de rodamientos de motor, pintura general, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas | un | 7 |  |  |
| 4 | Mantenimiento de motobombas COMBUSTIBLE reapriete de acople, cambio de rodamientos de motor, pintura general, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas, verificación tuberías de descarga y suministro. | un | 2 |  |  |
| 5 | Reemplazo de tubería en acero inoxidable manifoll de salida bombas de 3" acero inoxidable y fijación con pie de amigo a muro, construcción de tubería de comunicación tanque hidroneumático bombas de 3 hp 8vo piso | un | 1 |  |  |
| 6 | Suministro e instalación de sensor de flujo por lengueta linea de 3" succión bombas primer piso para protección de bombas y tubería. | un | 3 |  |  |
| 7 | Suministro e instalación de boya para tanques primer piso consulta externa y bombas sumergibles. | un | 4 |  |  |
| 8 | Suministro e instalación de carcaza de bomba de agua autocebante de 9 hp bombas hospitalización | un | 1 |  |  |
| 9 | Suministro e instalación de tablero con variador de velocidad para 2 bombas de 9hp piso 1ro consulta externa con instalación de transductor de presión en línea. | un | 1 |  |  |
| 10 | Suministro e instalación de tablero con arrancador suave para tres bombas 10hp y protección para cada motor, piso 1ro con sensor de nivel y controlador lógico electrónico para encendido de bombas, pantalla de visualización de voltaje corriente y frecuencia | un | 1 |  |  |
| 11 | Suministro e instalación de variador de velocidad para 2 bombas 3hp accionamiento de motores y proyección piso 8vo con transductor de presión en línea y controlador lógico electrónico para encendido de bombas. | un | 1 |  |  |
| 12 | Suministro e instalación de soportaría manifull de bombas piso 8vo | un | 1 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA 19% |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Nota: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico, es requisito habilitante.