ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE PRECISIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE COMPUTO Y CONEXIÓN DEL AIRE PRECISION EXISTENTE EN EL INSTITUTO DE 10 TONELADAS MARCA AIREFLEX, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VR. UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADECUACION DE ACOMETIDA EXISTENTE PARA EL AIRE NUEVO DESDE SUBESTACION CARRERA 9 AL CENTRO DE COMPUTO |  |  |  |  |
| 1,1 | Empalmes, Accesorios, terminales de fijación, cintas e identificación ( marquillas), Broca, tornillos con arandela y tuercas | UN | 1 |  |  |
|  | SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |
| 2 | TRASLADO PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA LA REUBICACION DEL AIRE NUEVO. |  |  |  |  |
| 2,1 | REUBICACION PANEL DE CONTROL: Traslado del panel control del Sistema de detención y extinción de incendios Marca KIDDE SCORPIO FM-200. | UN | 1 |  |  |
| 2,2 | CONFIGURACION Y CABLEADO INTERNO DEL PANEL DE CONTROL ARIES. | UN | 1 |  |  |
| 2,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICA Y DE COBRE, RUTA NUEVA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y MARCACIÓN. | UN | 1 |  |  |
| 2,4 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | UN | 1 |  |  |
|  | SUBTOTAL 2 |  |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE DE PRECISIÓN DE DIEZ (10) TONELADAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE CÓMPUTO. NO OBSTANTE EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO DEBE ENTREGAR UNA CAPACIDAD SENSIBLE MÍNIMA DE 106 KBTU/HR, CUANDO EL AIRE RETORNA A 80/67°F. |  |  |  |  |
| 3,1 | EQUIPO DE PRECISION: Trasmisión directa o acople directo de sus motores con el eje del ventilador incluye - Dos (02) condensadoras y dos (02) compresores voltajes bifásicos (L1+ L2 + T) de carácter normal 208 – 220V. - La conexión para la manejadora es de circuito eléctrico trifásico (L1+L2+L3+T+N) de carácter normal 208 – 220V. - Debe contar con conexión al sistema detección Extinción de Incendios. - Sistema de monitoreo gráfico local, en red. | UN | 1 |  |  |
| 3,2 | Montaje del sistema: incluye suministro de tubería (hasta 20 mts), acometida eléctrica de condensadoras (hasta 20 mts), soldadura, aislamientos, carga de Refrigerante R-410a amigable con el medio ambiente, ejecución de alto vacío y calibración de marcha. | UN | 1 |  |  |
| 3,3 | DRENAJE: Se requiere de un drenaje para cada uno de los equipos del centro de cómputo. El punto de drenaje se dejará sobre la pared más próxima, a 10 cm. por debajo del nivel de piso falso. Con el Suministro e instalación de un de Sistema de desagüe con una bomba automática de condensados. | UN | 1 |  |  |
| 3,4 | ADECUACIÓN DEL PISO FALSO: Consistente en hacerle corte de remate a los paneles de piso falso que van contra la base del equipo de aire de precisión para la manejadora. Se debe suministrar soportes de piso falso, empaques de caucho y pegante. | UN | 1 |  |  |
| 3,5 | OBRA CIVIL: Realizar soporte o pollo donde deben quedar instalados las dos condensadoras del Aire de Precisión y cubrirlo con impermeabilizante similar al existente. | UN | 1 |  |  |
| 3,6 | Garantizar Conexión y pruebas de funcionamiento del Aire Nuevo de 10 Toneladas como MAESTRO, con el aire que se encuentra en funcionamiento en el instituto Marca AIREFLEX de 10 toneladas como ESCLAVO con un sistema automático de control (PLC). Y debe incluir cableado entre los dos equipos. | UN | 1 |  |  |
| 3,7 | Mantenimiento Mensual por un año (incluido sin costo durante la garantía del equipo) | UN | 12 meses |  |  |
|  | SUBTOTAL 3 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PROYECTO |  |  |  |  |
|  | IVA | 19% |  |  |  |
|  | TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |

NOTA 1: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores,  Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 2: Adecuación de Obra civil para la instalación aire precisión de diez Toneladas para centro de cómputo. Con la Instalación del AIRE PRECISION NUEVO se debe GARANTIZAR que el equipo existente quede de respaldo o de Contingencia en caso de que falle el equipo nuevo. Se debe garantizar la compatibilidad de tecnología entre los dos equipos.

NOTA 3: la oferta debe incluir el primer año (01) de mantenimiento preventivo.

NOTA 4: el proponente deberá presentar catálogo del equipo ofertado para verificar especificaciones técnicas