[image: image1.png]Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




INVITACIÓN A COTIZAR No. 380 DE 2019

Página 1 de 5

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CALDERAS DE 150 BHP, 200 BHP Y RED DE VAPOR. (INCLUYE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT
	No MANTENIMIENTOS
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	MANTENIMIENTO QUEMADOR 
	un
	2
	6
	
	

	
	- Limpieza y ajuste de la unidad de encendido. 
	
	
	
	
	

	
	- Limpieza y mantenimiento de los difusores. 
	
	
	
	
	

	
	- Limpieza y ajuste de la boquilla. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación control de aire de combustión. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación y/o cambio de empaques. 
	
	
	
	
	

	
	- Armar quemador. 
	
	
	
	
	

	
	Verificación del motor del ventilador. Y bacanceo en sitio de ser necesario
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMBUSTION CONTROLINK

- Verificación terminales de conexión. 
- Verificación cableado. 

-Verificación estado y carrera de los actuadores. 

- Verificación de la respuesta del control de modulación 4-20 MA. 

- Verificación y corrección de posibles fallas en el funcionamiento del controlador (Controlink). 
	un
	2
	6
	
	

	
	- Verificación de combustión con el PC y analizador de gases, verificar curva de combustión con el Software. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificar ciclos de funcionamiento y operación del sistema Controlink. 

	
	
	
	
	

	3
	ANALISIS Y CERTIFICACION 
	un
	2
	2
	
	

	
	Análisis y certificación de emisión de gases realizado y certificado por empresa acreditado por la ONAC.


	
	
	
	
	

	4
	PRUEBAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO PRUEBA DE BAJO NIVEL 
	un
	2
	6
	
	

	
	- Verificar estado de los micros McDonell. 
	
	
	
	
	

	
	- Limpieza de vidrio nivel y revisión de empaques 
	
	
	
	
	

	
	- Verificar encendido y apagado de la bomba de alimentación de agua.
	
	
	
	
	

	
	- Verificación y corrección de fugas en el visor. 
	
	
	
	
	

	
	- Cambio de empaques. 
	
	
	
	
	

	
	- Prueba de apagado del quemador por niel bajo. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificar alarmas. 


	
	
	
	
	

	5
	PRUEBAS DE PRESION
	un
	2
	6
	
	

	
	- Verificar el estado de controles de presión. 
	
	
	
	
	

	
	- Prueba de presión por alta y baja. 
	
	
	
	
	

	
	- Prueba de presión de aire de combustión. 


	
	
	
	
	

	6
	PRUEBAS DE FALLA DE LLAMA 
	un
	2
	6
	
	

	
	- Falla por fotocelda. 
	
	
	
	
	

	
	- Falla por control de presión baja de gas. 
	
	
	
	
	

	
	- Falla por control de presión alta de gas. 
	
	
	
	
	

	
	- Falla por falta de aire de combustión.


	
	
	
	
	

	7
	MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL 


	un
	2
	6
	
	

	
	- Verificación control de combustión. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación de contactores y breaker. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación de cableado y conexiones. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación de amperajes. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación estado de indicadores de alarmas. 
	
	
	
	
	

	
	-Verificación estado de indicadores de alarmas. 


	
	
	
	
	

	8
	VERIFICACION SECUENCIA DE ENCENDIDO DE LA CALDERA. 


	un
	2
	6
	
	

	
	- Verificación secuencia de encendido. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación barrido de la curva de combustión. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación en cada uno de los puntos de la curva de combustión. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación de la presión de trabajo, encendido y apagado. 


	
	
	
	
	

	9
	MANTENIMIENTO PARTE PRESION 
	un
	2
	4
	
	

	
	- Retiro Tapones de 3 x 4 del cuerpo. 
	
	
	
	
	

	
	- Retiro tapa de 11 x 15. 
	
	
	
	
	

	
	- Lavado de la tubería por la parte de presión con chorro de agua para retirar las incrustaciones. 
	
	
	
	
	

	
	- Deshollinado de la tubería de conducción de gases. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación del estado del refractario y aislamientos. 
	
	
	
	
	

	
	- Verificación del estado de las placas tubulares y bocas de los tubos. 
	
	
	
	
	

	
	- Suministro e instalación de los empaques de 3 x 4 y 15 x 11 pulgadas. 
	
	
	
	
	

	
	- Prueba hidrostática. 
	
	
	
	
	

	10
	MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD


	un
	2
	2
	
	

	
	1. Disparo de válvulas de seguridad y certificación. 
	
	
	
	
	

	
	2. Análisis de gases y entrega de resultados de CO, CO₂, O₂, eficiencia y temperatura de chimenea. 
	
	
	
	
	

	
	3. Revisión y corrección fugas de gas en el tren de gas. Para estas certificaciones se requiere que los instrumentos utilizados se encuentren certificado por un organismo acreditado por la ONAC.


	
	
	
	
	

	 
	CAMBIO AISLAMIENTO TAPAS CALDERA COLMAQUINAS 200 BHP


	 
	 
	 
	 
	 

	11 
	1. Cambio de aislamiento térmico de dos (02) tapas delantera y trasera  en fibra cerámica. Con suministro e instalación de tornillería nueva 


2. Cambio de cono refractario en cemento refractario concrax referencia: 247  


	UN
	1
	1
	 
	

	 

 12
	CAMBIO AISLAMIENTO TAPAS CALDERA DISTAL 150 BHP


	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Cambio de aislamiento térmico de dos (02) tapas delantera y trasera  en fibra cerámica. Con suministro e instalación de tornillería nueva 
2. Cambio de cono refractario en cemento refractario concrax  referencia: 247  

 
	UN
	1
	1
	 
	

	13
	TANQUES DE AGUA CALIENTE

-Lavado interno
-Verificación de conexiones como: válvulas, cheques, filtros entre otros.
-Mantenimiento de tablero de control de temperatura
-Verificación  de serpentín
	UN
	2
	1
	
	

	 
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO INTERNO


	
	
	
	 
	

	 

14
	-mantenimiento interno y externo,  accesorios e instrumentación de control
	
	
	
	 
	

	 
	-pintura  general de acuerdo a norma 
	
	
	
	 
	

	 
	-Disposición final de LODOS de acuerdo a normas ambientales.
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	MANTENIMIENTO GENERAL


	GLOBAL
	2
	1
	 
	

	 
	-Pintura general de las dos (02) calderas de 150 BHP Y 200 BHP, teniendo en cuenta la norma técnica NTC 3458
	
	
	
	 
	

	15
	-Mantenimiento general de tubería para  conducción de fluidos como: ACPM, VAPOR, AGUA Y GAS NATURAL según cumpliendo marco normativo vigente
	
	
	
	 
	

	 
	-Soporteria, pintura y señalización en sentido de flujo cumpliendo marco normativo vigente


	
	
	
	 
	

	 
	MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA 
	GLOBAL 
	3
	2
	 
	

	 16
	Mantenimiento general del sistema de alimentación de agua de cada caldera 
	
	
	
	 
	

	 
	 -Dos (02) bombas de agua marca Toshiba y siemens de (09) caballos de sello mecánico.
	
	
	
	 
	

	 
	- Una (01) bomba auxiliar 


	
	
	
	 
	

	17
	MANTENIMIENTO RED DE VAPOR 
	GLOBAL 
	1
	6
	
	

	
	- Verificar fugar
	
	
	
	
	

	
	correctivos cada vez que se requiera 
	
	
	
	
	

	
	- Reparar fisurar en tuberías y escapes en flanches y uniones 
	
	
	
	
	

	Subtotal
	

	IVA 19%
	

	TOTAL
	


NOTA 1: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores,  Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 2: Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato. 

PAGE  
[image: image2.png]i



[image: image3.png]e mane
s
eps




[image: image4.png]La salud

es de todos

Minsalud

Anos
1934 - 2019

Por el control
del cancer

Instituto Nacional

I|N de Cancerologia-ESE
Colombia
Por el control del cancer

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia





