ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRASLADO E INSTALACIÓN DE UPS Y ADECUACIONES DE CUARTO ELECTRICO POR NORMATIVIDAD RETIE VIGENTE, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTI | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | TRASLADO EQUIPOS U.P.S. |  |  |  |  |
| 1.01 | LABORATORIO DE MEDICINA NUCLEAR - PRIMER PISO |  |  |  |  |
| 1.01.01 | Traslado de elementos del rack del comunicaciones a otro rack existente en el cuarto eléctrico, incluye traslado de 15 puntos activos, 4 patch panel de 48 puertos con los cables UTP conectados y un switch de 48 puertos y retiro rack a lugar definido por el INC | Un | 1 |  |  |
| 1.01.02 | Suministro e instalación de tablero metálico T.1.4.4. Calibre 18 de U.P.S. Incluye diez (10) Interruptores de proteccion de 3x40 Amp. Regulables dos (2) selectores conmutables tetrapolar de 36 Amp., barraje tripolar para 225 Amp. (Fases), barraje de 225 Amp. (Neutro), Barraje de 125 Amp. (Tierra aislada) y 125 Amp. (Tierra Normal). | un | 1 |  |  |
| 1.01.03 | Suministro e instalación de tubo conduit EMT de 1-1/2" desde Tablero T.1.4.3 a Tablero Nuevo T.1.4.4. Incluye soportería. | ml | 9 |  |  |
| 1.01.04 | Suministro e instalación de cable de cobre aislado Tipo THHN 5No. 6 AWG desde interruptor Q7 en tablero T.1.4.3. Incluye retiro de conexión de la U.P.S. Existente. Incluye terminales. | ml | 12 |  |  |
| 1.01.05 | Traslado e instalación de U.P.S. nueva en el cuarto del primer piso (entregada por el INC) | Un | 1 |  |  |
| 1.01.06 | Suministro e instalación de coraza flexiconduit liquid tight tipo americano de 1-1/2" desde Tablero nuevo T.1.4.4 a UPS. Y desde U.P.S. a Tablero nuevo T.1.4.4. Incluye soporteria y terminales tipo recto y curvo de 1-1/2" | ml | 6 |  |  |
| 1.01.07 | Suministro e instalación de cable de cobre aislado Tipo batería 5No. 6 AWG desde Tablero nuevo T.1.4.4 a UPS. Y desde U.P.S. a Tablero nuevo T.1.4.4. Incluye terminales. | ml | 8 |  |  |
|  | SUBTOTAL LABORATORIO DE MEDICINA NUCLEAR - PRIMER PISO |  |  |  |  |
| 1.02 | GAMMACAMARA No. 1 - PISO SEXTO |  |  |  |  |
| 1.02.01 | Suministro e instalación de tubo conduit EMT de 1-1/2" desde Tablero T.1.4.2 a Tablero Nuevo T.1.4.4. Incluye soporteria. | ml | 9 |  |  |
| 1.02.02 | Suministro e instalación de cable de cobre aislado Tipo THHN 5No. 6 AWG desde interruptor Q1 en tablero T.1.4.3. Incluye retiro de conexión de la U.P.S. Existente. Incluye terminales. | ml | 12 |  |  |
| 1.02.03 | Traslado e instalación de U.P.S. nueva en el primer piso (entregada por el INC) | Un | 1 |  |  |
| 1.02.04 | Suministro e instalación de coraza flexiconduit liquid tight tipo americano de 1-1/2" desde Tablero nuevo T.1.4.4 a UPS. Y desde U.P.S. a Tablero nuevo T.1.4.4. Incluye soporteria y terminales tipo recto y curvo de 1-1/2" | ml | 7 |  |  |
| 1.02.05 | Suministro e instalación de cable de cobre aislado Tipo batería 5No. 6 AWG desde Tablero nuevo T.1.4.4 a UPS. Y desde U.P.S. a Tablero nuevo T.1.4.4. Incluye terminales. | ml | 9 |  |  |
|  | SUBTOTAL GAMMACAMARA No. 1 - PISO SEXTO |  |  |  |  |
| 1.03 | CIRUGIA - QUINTO PISO |  |  |  |  |
| 1.03.01 | Suministro e instalación de tablero metálico T.6. Calibre 18 de U.P.S. Incluye cinco (5) Interruptores de protección de 3x40 Amp. regulables, un (1) selector conmutable tetrapolar de 36 Amp., barraje tripolar para 225 Amp. (Fases), barraje de 225 Amp. (Neutro), Barraje de 125 Amp. (Tierra aislada) y 125 Amp. (Tierra Normal). | un | 1 |  |  |
| 1.03.02 | Suministro e instalación de tubo conduit EMT de 1-1/2" desde Tablero T.5. existente a Tablero Nuevo T.5.Incluye soporteria. | ml | 9 |  |  |
| 1.03.03 | Suministro e instalación de cable de cobre aislado Tipo THHN 5No. 6 AWG desde interruptor Q... en tablero T.5. Incluye retiro de conexión de la U.P.S. Existente. Incluye terminales. | ml | 12 |  |  |
| 1.03.04 | Traslado e instalación de U.P.S. nueva en el quinto piso (entregada por el INC) | Un | 1 |  |  |
| 1.03.05 | Suministro e instalación de coraza flexiconduit liquid tight tipo americano de 1-1/2" desde Tablero nuevo T.5... a UPS. Y desde U.P.S. a Tablero nuevo T.1.4.4. Incluye soporteria y terminales tipo recto y curvo de 1-1/2" | ml | 9 |  |  |
| 1.03.06 | Suministro e instalación de cable de cobre aislado Tipo batería 5No. 6 AWG desde Tablero nuevo T.5 a UPS. Y desde U.P.S. a Tablero nuevo T.5. Incluye terminales. | ml | 12 |  |  |
|  | SUBTOTAL CIRUGIA - QUINTO PISO |  |  |  |  |
| 2.0 | ADECUACION CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  |
| 2.01 | Pintura de paredes y techo de cuarto técnico (2.80x7.60x2.35 mts) | m2 | 70,16 |  |  |
| 2.02 | Piso en caucho o material dieléctrico en cuartos técnicos en subestación 2. Incluye señalización | m2 | 17,32 |  |  |
| 2.03 | Unidad de aire acondicionado 6000 BTU, en cuartos técnicos en subestación 2,. Incluye instalación eléctrica | un | 1,00 |  |  |
| 2.04 | Retiro de puerta en celosía en cuarto técnico 2,1x1,4m, al sitio destinado por INC | un | 1,00 |  |  |
| 2.05 | Puerta hermética en lámina calibre 18 con chapa antipánico, 2 hojas, 2,1x1.4m: Incluye señalización | un | 1,00 |  |  |
| 2.06 | Salida para iluminación de emergencia Incluye luminaria de 2x5.4 W de marca Reconocida | Un | 2,00 |  |  |
| 2.07 | Retiro de Luminarias existentes | un | 2,00 |  |  |
| 2.08 | Luminaria tipo panel Led de 120x30 39W. Incluye cable encauchetado 3x18 AWG y tomacorriente NEMA 5-15P tipo aérea. Para cuarto planta eléctrica de subestación 1 | un | 2,00 |  |  |
| 2.09 | Espuma dieléctrica 3M o equivalente para sellar en pared acceso de cables por bandeja portacables o tubería conduit | Un | 2,00 |  |  |
| 2.10 | Colocacion de lamina en dry-wall. Para cubriri ventana existente. incluye la perfileria | m2 | 1,32 |  |  |
|  | SUBTOTAL ADECUACION CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | % | 12 |  |  |
|  | IMPREVISTOS | % | 5 |  |  |
|  | UTILIDAD | % | 5 |  |  |
|  | I.V.A. (Utilidad) | % | 19 |  |  |
|  | TOTAL, OFERTA |  |  |  |  |

NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores,  Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y  Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.